## Repairs
Equip | Pos | Type_repair | Location | Manager | System | Current real | Current | Date
ЭЧ | 2RA33S02 | КР | Машзал | Шерстнёв | 1СБ | 14 |  | 2022-06-28
ЭД | 2RA33S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | 1СБ | 14 |  | 2022-06-28
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RA33S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | 1СБ | 14 |  | 2022-06-29
ДУ | 2RA33S02 | ТО | Машзал | Шерстнёв | 1СБ | 14 |  | 2022-06-28
АР | 2RA33S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | 1СБ | 14
АР | 2RA33S02 | ТО | Машзал |  | 1СБ | 14
ЭЧ | 2RA43S02 | КР | Машзал | Шерстнёв | 1СБ | 15 |  | 2022-06-29
ЭД | 2RA43S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | 1СБ | 15 |  | 2022-06-29
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RA43S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | 1СБ | 15 |  | 2022-06-29
ДУ | 2RA43S02 | ТО | Машзал | Шерстнёв | 1СБ | 15 |  | 2022-07-01
АР | 2RA43S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | 1СБ | 15
АР | 2RA43S02 | ТО | Машзал |  | 1СБ | 15
ЭЧ | 2RC30S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 15 |  | 2022-05-30
ЭД | 2RC30S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 15 |  | 2022-05-30
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RC30S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 15 |  | 2022-07-12
ДУ | 2RC30S01 | ТО | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 15 |  | 01.07.2022
АР | 2RC30S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 15
АР | 2RC30S01 | ТО | Машзал |  | 1СБ | 15
ЭЧ | 2RC40S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 15 |  | 2022-05-30
ЭД | 2RC40S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 15 |  | 2022-06-28
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RC40S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 15 |  | 2022-06-28
ДУ | 2RC40S01 | ТО | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 15 |  | 2022-06-28
АР | 2RC40S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 15
АР | 2RC40S01 | ТО | Машзал |  | 1СБ | 15
ЭЧ | 2RA52S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | 1СБ | 9.5 |  | 2022-06-30
ЭД | 2RA52S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | 1СБ | 9.5 |  | 2022-06-30
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RA52S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | 1СБ | 9.5 |  | 2022-06-30
ДУ | 2RA52S01 | ТО | Машзал | Шерстнёв | 1СБ | 9.5 |  | 2022-06-30
АР | 2RA52S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | 1СБ | 9.5
АР | 2RA52S01 | ТО | Машзал |  | 1СБ | 9.5
ЭЧ | 2RL31S06 | ТО | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 2.6 |  | 2022-06-30
ЭД | 2RL31S06 | ТО | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 2.6 |  | 2022-06-30
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RL31S06 | ТР | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 2.6
ДУ | 2RL31S06 | ТО | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 2.6 |  | 2022-06-30
АР | 2RL31S06 | ТР | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 2.6
АР | 2RL31S06 | ТО | Машзал |  | 1СБ | 2.6
ЭЧ | 2RL41S07 | ТО | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 2.8 |  | 2022-06-30
ЭД | 2RL41S07 | ТО | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 2.8 |  | 2022-06-30
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RL41S07 | ТР | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 2.8
ДУ | 2RL41S07 | ТО | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 2.8 |  | 2022-06-30
АР | 2RL41S07 | ТР | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 2.8
АР | 2RL41S07 | ТО | Машзал |  | 1СБ | 2.8
ЭЧ | 2RL44S07 | ТО | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 4 |  | 2022-06-30
ЭД | 2RL44S07 | ТО | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 4 |  | 2022-06-30
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RL44S07 | ТР | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 4
ДУ | 2RL44S07 | ТО | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 4 |  | 2022-07-01
АР | 2RL44S07 | ТР | Машзал | Стрильчук | 1СБ | 4
АР | 2RL44S07 | ТО | Машзал |  | 1СБ | 4
ЭЧ | 2VF15S75 | ТР | Машзал | Деревягин | 1СБ | 3.6 |  | 2022-06-29
ЭД | 2VF15S75 | ТР | Машзал | Деревягин | 1СБ | 3.6 |  | 2022-06-29
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2VF15S75 | ТР | Машзал | Деревягин | 1СБ | 3.6 |  | 2022-06-29
ДУ | 2VF15S75 | ТО | Машзал | Деревягин | 1СБ | 3.6 |  | 2022-06-29
ЭЧ | 2TH10S05 | КР | РО | Деревягин | 1СБ | 6 |  | 2022-07-04
ЭД | 2TH10S05 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 6 |  | 2022-07-04
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TH10S05 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 6 |  | 2022-06-29
ДУ | 2TH10S05 | КР | РО | Деревягин | 1СБ | 6 |  | 2022-07-05
АР | 2TH10S05 | КР | РО | Деревягин | 1СБ | 6 |  | 2022-07-18
АР | 2TH10S05 | ТО | РО |  | 1СБ | 6
ЭЧ | 2TH15S03 | ТО | РО | Деревягин | 1СБ | 3.2 |  | 2022-07-06
ЭД | 2TH15S03 | ТО | РО | Деревягин | 1СБ | 3.2 |  | 2022-07-06
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TH15S03 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 3.2 |  | 2022-06-29
ДУ | 2TH15S03 | ТО | РО | Деревягин | 1СБ | 3.2 |  | 2022-07-06
АР | 2TH15S03 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 3.2 |  | 2022-07-21
АР | 2TH15S03 | ТО | РО |  | 1СБ | 3.2
ЭЧ | 2TH16S02 | ТО | РО | Деревягин | 1СБ | 3.2 |  | 2022-07-06
ЭД | 2TH16S02 | ТО | РО | Деревягин | 1СБ | 3.2 |  | 2022-07-06
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TH16S02 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 3.2 |  | 2022-06-29
ДУ | 2TH16S02 | ТО | РО | Деревягин | 1СБ | 3.2 |  | 2022-07-06
АР | 2TH16S02 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 3.2 |  | 2022-07-22
АР | 2TH16S02 | ТО | РО |  | 1СБ | 3.2
ЭЧ | 2TJ10S13 | КР | РО | Деревягин | 1СБ | 4.1 |  | 2022-07-04
ЭД | 2TJ10S13 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 4.1 |  | 2022-07-04
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TJ10S13 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 4.1 |  | 2022-07-12
ДУ | 2TJ10S13 | КР | РО | Деревягин | 1СБ | 4.1 |  | 07.07.2022
МЭО | 2TK21Y01 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 0.85 |  | 2022-07-13
МЭО | 2TK21Y01 | ТО | РО |  | 1СБ | 0.85
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TK21Y01 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 0.85 |  | 2022-07-13
ДУ | 2TK21Y01 | ТО | РО | Деревягин | 1СБ | 0.85 |  | 2022-07-08
АР | 2TK21Y01 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 0.85
АР | 2TK21Y01 | ТО | РО |  | 1СБ | 0.85
ЭЧ | 2TK43S02 | КР | РО | Деревягин | 1СБ | 0.3 |  | 2022-07-04
ЭД | 2TK43S02 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 0.3 |  | 2022-07-04
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TK43S02 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 0.3 |  | 2022-07-19
ДУ | 2TK43S02 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 0.3 |  | 2022-04-05
АР | 2TK43S02 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 0.3
АР | 2TK43S02 | ТО | РО |  | 1СБ | 0.3
ЭЧ | 2TK44S02 | КР | РО | Деревягин | 1СБ | 0.25 |  | 2022-07-04
ЭД | 2TK44S02 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 0.25 |  | 2022-07-04
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TK44S02 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 0.25 |  | 2022-07-19
ДУ | 2TK44S02 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 0.25 |  | 2022-07-07
АР | 2TK44S02 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 0.25
АР | 2TK44S02 | ТО | РО |  | 1СБ | 0.25
ЭЧ | 2YA51S01 | КР | РО | Деревягин | 1СБ | 5 |  | 2022-06-28
ЭД | 2YA51S01 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 5 |  | 2022-06-28
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2YA51S01 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 5 |  | 2022-06-28
ДУ | 2YA51S01 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 5 |  | 2022-07-08
АР | 2YA51S01 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 5
АР | 2YA51S01 | ТО | РО |  | 1СБ | 5
ЭЧ | 2YA51S02 | КР | РО | Деревягин | 1СБ | 6.5 |  | 2022-07-11
ЭД | 2YA51S02 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 6.5 |  | 2022-07-11
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2YA51S02 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 6.5 |  | 2022-07-11
ДУ | 2YA51S02 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 6.5 |  | 2022-07-08
АР | 2YA51S02 | ТР | РО | Деревягин | 1СБ | 6.5
АР | 2YA51S02 | ТО | РО |  | 1СБ | 6.5
ЭЧ | 2RA13S02 | КР | Машзал | Шерстнёв | 2СБ | 16.5 |  | 2022-05-30
ЭД | 2RA13S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | 2СБ | 16.5 |  | 2022-05-26
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RA13S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | 2СБ | 16.5
ДУ | 2RA13S02 | КР | Машзал | Шерстнёв | 2СБ | 16.5 |  | 2022-05-30
АР | 2RA13S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | 2СБ | 16.5
АР | 2RA13S02 | ТО | Машзал |  | 2СБ | 16.5
ЭЧ | 2RC10S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | 2СБ | 12 |  | 2022-05-30
ЭД | 2RC10S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | 2СБ | 12 |  | 2022-05-26
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RC10S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | 2СБ | 12 |  | 2022-05-29
ДУ | 2RC10S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | 2СБ | 12 |  | 2022-05-29
АР | 2RC10S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | 2СБ | 12
АР | 2RC10S01 | ТО | Машзал |  | 2СБ | 12
ЭЧ | 2RA51S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | 2СБ | 8 |  | 2022-06-01
ЭД | 2RA51S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | 2СБ | 8 |  | 2022-05-26
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RA51S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | 2СБ | 8 |  | 2022-05-31
ДУ | 2RA51S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | 2СБ | 8 |  | 2022-05-31
АР | 2RA51S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | 2СБ | 8
АР | 2RA51S01 | ТО | Машзал |  | 2СБ | 8
ЭЧ | 2RL32S06 | ТО | Машзал | Стрильчук | 2СБ | 4.5 |  | 2022-05-27
ЭД | 2RL32S06 | ТО | Машзал | Стрильчук | 2СБ | 4.5 | 4 | 2022-05-27
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RL32S06 | ТР | Машзал | Стрильчук | 2СБ | 4.5 |  | 2022-05-27
ДУ | 2RL32S06 | ТО | Машзал | Стрильчук | 2СБ | 4.5 | 4 | 2022-05-28
АР | 2RL32S06 | ТР | Машзал | Стрильчук | 2СБ | 4.5
АР | 2RL32S06 | ТО | Машзал |  | 2СБ | 4.5
ЭЧ | 2RL42S07 | ТО | Машзал | Стрильчук | 2СБ | 2.9 |  | 2022-05-28
ЭД | 2RL42S07 | ТО | Машзал | Стрильчук | 2СБ | 2.9 |  | 2022-05-28
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RL42S07 | ТР | Машзал | Стрильчук | 2СБ | 2.9
ДУ | 2RL42S07 | ТО | Машзал | Стрильчук | 2СБ | 2.9 |  | 2022-05-28
АР | 2RL42S07 | ТР | Машзал | Стрильчук | 2СБ | 2.9
АР | 2RL42S07 | ТО | Машзал |  | 2СБ | 2.9
ЭЧ | 2VF25S75 | ТР | Машзал | Деревягин | 2СБ | 4.4
ЭД | 2VF25S75 | ТР | Машзал | Деревягин | 2СБ | 4.4
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2VF25S75 | ТР | Машзал | Деревягин | 2СБ | 4.4 |  | 2022-05-30
ДУ | 2VF25S75 | ТО | Машзал | Деревягин | 2СБ | 4.4 |  | 2022-05-30
ЭЧ | 2TH20S05 | ТО | РО | Деревягин | 2СБ | 7.8
ЭД | 2TH20S05 | ТО | РО | Деревягин | 2СБ | 7.8
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TH20S05 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 7.8 |  | 2022-05-31
ДУ | 2TH20S05 | КР | РО | Деревягин | 2СБ | 7.8 |  | 2022-05-31
АР | 2TH20S05 | КР | РО | Деревягин | 2СБ | 7.8
АР | 2TH20S05 | ТО | РО |  | 2СБ | 7.8
ЭЧ | 2TH25S03 | КР | РО | Деревягин | 2СБ | 3.9 |  | 2022-06-02
ЭД | 2TH25S03 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 3.9
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TH25S03 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 3.9
ДУ | 2TH25S03 | КР | РО | Деревягин | 2СБ | 3.9 |  | 2022-06-01
АР | 2TH25S03 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 3.9
АР | 2TH25S03 | ТО | РО |  | 2СБ | 3.9
ЭЧ | 2TH26S02 | КР | РО | Деревягин | 2СБ | 3.6 |  | 2022-06-02
ЭД | 2TH26S02 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 3.6
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TH26S02 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 3.6
ДУ | 2TH26S02 | КР | РО | Деревягин | 2СБ | 3.6 |  | 2022-06-02
АР | 2TH26S02 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 3.6
АР | 2TH26S02 | ТО | РО |  | 2СБ | 3.6
ЭЧ | 2TJ20S13 | ТО | РО | Деревягин | 2СБ | 4.7 |  | 2022-06-02
ЭД | 2TJ20S13 | ТО | РО | Деревягин | 2СБ | 4.7 |  | 2022-06-02
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TJ20S13 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 4.7
ДУ | 2TJ20S13 | КР | РО | Деревягин | 2СБ | 4.7
МЭО | 2TK22Y01 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 1.3
МЭО | 2TK22Y01 | ТО | РО |  | 2СБ | 1.3
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TK22Y01 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 1.3
ДУ | 2TK22Y01 | ТО | РО | Деревягин | 2СБ | 1.3 |  | 2022-06-09
АР | 2TK22Y01 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 1.3
АР | 2TK22Y01 | ТО | РО |  | 2СБ | 1.3
ЭЧ | 2TE11S02 | КР | РО | Деревягин | 2СБ | 0.85 |  | 2022-06-03
ЭД | 2TE11S02 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 0.85 |  | 2022-06-03
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TE11S02 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 0.85
ДУ | 2TE11S02 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 0.85 |  | 2022-06-03
АР | 2TE11S02 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 0.85
АР | 2TE11S02 | ТО | РО |  | 2СБ | 0.85
ЭЧ | 2TK41S02 | КР | РО | Деревягин | 2СБ | 0.6 |  | 2022-06-03
ЭД | 2TK41S02 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 0.6 |  | 2022-06-03
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TK41S02 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 0.6
ДУ | 2TK41S02 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 0.6
АР | 2TK41S02 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 0.6
АР | 2TK41S02 | ТО | РО |  | 2СБ | 0.6
ЭЧ | 2TK31S02 | ТО | РО | Деревягин | 2СБ | 1.2 |  | 2022-06-07
ЭД | 2TK31S02 | ТО | РО | Деревягин | 2СБ | 1.2 |  | 2022-06-07
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TK31S02 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 1.2
ДУ | 2TK31S02 | ТО | РО | Деревягин | 2СБ | 1.2 |  | 2022-06-09
АР | 2TK31S02 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 1.2
АР | 2TK31S02 | ТО | РО |  | 2СБ | 1.2
ЭЧ | 2TK32S02 | ТО | РО | Деревягин | 2СБ | 0.7 |  | 2022-06-07
ЭД | 2TK32S02 | ТО | РО | Деревягин | 2СБ | 0.7 |  | 2022-06-07
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TK32S02 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 0.7
ДУ | 2TK32S02 | ТО | РО | Деревягин | 2СБ | 0.7 |  | 2022-06-09
АР | 2TK32S02 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 0.7
АР | 2TK32S02 | ТО | РО |  | 2СБ | 0.7
ЭЧ | 2TN30S02 | КР | РО | Деревягин | СНЭ | 0.6 |  | 2022-06-06
ЭД | 2TN30S02 | ТР | РО | Деревягин | СНЭ | 0.6
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TN30S02 | ТР | РО | Деревягин | СНЭ | 0.6
ДУ | 2TN30S02 | ТР | РО | Деревягин | СНЭ | 0.6 |  | 2022-06-13
ЭЧ | 2YA52S01 | КР | РО | Деревягин | 2СБ | 7 |  | 2022-06-06
ЭД | 2YA52S01 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 7 |  | 2022-06-06
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2YA52S01 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 7
ДУ | 2YA52S01 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 7 |  | 2022-06-13
АР | 2YA52S01 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 7
АР | 2YA52S01 | ТО | РО |  | 2СБ | 7
ЭЧ | 2YA52S02 | КР | РО | Деревягин | 2СБ | 7 |  | 2022-06-06
ЭД | 2YA52S02 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 7 |  | 2022-06-06
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2YA52S02 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 7 |  | 2022-07-12
ДУ | 2YA52S02 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 7 |  | 2022-06-13
АР | 2YA52S02 | ТР | РО | Деревягин | 2СБ | 7
АР | 2YA52S02 | ТО | РО |  | 2СБ | 7
ЭЧ | 2RA23S02 | КР | Машзал | Шерстнёв | 3СБ | 15 |  | 2022-06-07
ЭД | 2RA23S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | 3СБ | 15 |  | 2022-06-07
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RA23S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | 3СБ | 15 |  | 2022-06-07
ДУ | 2RA23S02 | КР | Машзал | Шерстнёв | 3СБ | 15 |  | 2022-07-01
АР | 2RA23S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | 3СБ | 15 |  | 2022-06-21
АР | 2RA23S02 | ТО | Машзал |  | 3СБ | 15
ЭЧ | 2RC20S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | 3СБ | 15.5 |  | 2022-05-30
ЭД | 2RC20S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | 3СБ | 15.5 |  | 2022-06-17
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RC20S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | 3СБ | 15.5 |  | 2022-06-24
ДУ | 2RC20S01 | ТО | Машзал | Стрильчук | 3СБ | 15.5 |  | 2022-06-08
АР | 2RC20S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | 3СБ | 15.5
АР | 2RC20S01 | ТО | Машзал |  | 3СБ | 15.5
ЭЧ | 2RL33S06 | КР | Машзал | Стрильчук | 3СБ | 4
ЭД | 2RL33S06 | ТР | Машзал | Стрильчук | 3СБ | 4
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RL33S06 | ТР | Машзал | Стрильчук | 3СБ | 4 |  | 2022-06-24
ДУ | 2RL33S06 | КР | Машзал | Стрильчук | 3СБ | 4 |  | 2022-06-08
АР | 2RL33S06 | ТР | Машзал | Стрильчук | 3СБ | 4
АР | 2RL33S06 | ТО | Машзал |  | 3СБ | 4
ЭЧ | 2RL43S07 | КР | Машзал | Стрильчук | 3СБ | 3.5 |  | 2022-06-07
ЭД | 2RL43S07 | ТР | Машзал | Стрильчук | 3СБ | 3.5 |  | 2022-06-07
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RL43S07 | ТР | Машзал | Стрильчук | 3СБ | 3.5 |  | 2022-06-23
ДУ | 2RL43S07 | КР | Машзал | Стрильчук | 3СБ | 3.5 |  | 2022-06-09
АР | 2RL43S07 | ТР | Машзал | Стрильчук | 3СБ | 3.5
АР | 2RL43S07 | ТО | Машзал |  | 3СБ | 3.5
ЭЧ | 2VF35S75 | ТР | Машзал | Деревягин | 3СБ | 4.1 |  | 2022-06-15
ЭД | 2VF35S75 | ТР | Машзал | Деревягин | 3СБ | 4.1 |  | 2022-06-15
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2VF35S75 | ТР | Машзал | Деревягин | 3СБ | 4.1
ДУ | 2VF35S75 | ТО | Машзал | Деревягин | 3СБ | 4.1 |  | 2022-06-09
ЭЧ | 2TH30S05 | КР | РО | Деревягин | 3СБ | 5.5 |  | 2022-06-08
ЭД | 2TH30S05 | ТР | РО | Деревягин | 3СБ | 5.5 |  | 2022-06-08
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TH30S05 | ТР | РО | Деревягин | 3СБ | 5.5
ДУ | 2TH30S05 | КР | РО | Деревягин | 3СБ | 5.5 |  | 2022-06-10
АР | 2TH30S05 | КР | РО | Деревягин | 3СБ | 5.5
АР | 2TH30S05 | ТО | РО |  | 3СБ | 5.5
ЭЧ | 2TH35S03 | ТО | РО | Деревягин | 3СБ | 3.1 |  | 2022-06-07
ЭД | 2TH35S03 | ТО | РО | Деревягин | 3СБ | 3.1 |  | 2022-06-07
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TH35S03 | ТР | РО | Деревягин | 3СБ | 3.1
ДУ | 2TH35S03 | ТО | РО | Деревягин | 3СБ | 3.1 |  | 2022-06-15
АР | 2TH35S03 | ТР | РО | Деревягин | 3СБ | 3.1
АР | 2TH35S03 | ТО | РО |  | 3СБ | 3.1
ЭЧ | 2TH36S02 | ТО | РО | Деревягин | 3СБ | 3.1 |  | 2022-06-07
ЭД | 2TH36S02 | ТО | РО | Деревягин | 3СБ | 3.1 |  | 2022-06-07
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TH36S02 | ТР | РО | Деревягин | 3СБ | 3.1
ДУ | 2TH36S02 | ТО | РО | Деревягин | 3СБ | 3.1 |  | 2022-06-15
АР | 2TH36S02 | ТР | РО | Деревягин | 3СБ | 3.1
АР | 2TH36S02 | ТО | РО |  | 3СБ | 3.1
ЭЧ | 2TJ30S13 | КР | РО | Деревягин | 3СБ | 3.8 |  | 2022-06-08
ЭД | 2TJ30S13 | ТР | РО | Деревягин | 3СБ | 3.8 |  | 2022-06-08
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TJ30S13 | ТР | РО | Деревягин | 3СБ | 3.8
ДУ | 2TJ30S13 | КР | РО | Деревягин | 3СБ | 3.8 |  | 2022-06-16
МЭО | 2TK23Y01 | ТР | РО | Деревягин | 3СБ | 1.3 |  | 2022-06-17
МЭО | 2TK23Y01 | ТО | РО |  | 3СБ | 1.3
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TK23Y01 | ТР | РО | Деревягин | 3СБ | 1.3 |  | 2022-06-24
ДУ | 2TK23Y01 | ТО | РО | Деревягин | 3СБ | 1.3 |  | 2022-06-15
АР | 2TK23Y01 | ТР | РО | Деревягин | 3СБ | 1.3
АР | 2TK23Y01 | ТО | РО |  | 3СБ | 1.3
ЭЧ | 2TK12S02 | ТО | РО | Деревягин | 3СБ | 0.58 |  | 2022-06-14
ЭД | 2TK12S02 | ТО | РО | Деревягин | 3СБ | 0.58 |  | 2022-06-14
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TK12S02 | ТР | РО | Деревягин | 3СБ | 0.58
ДУ | 2TK12S02 | ТО | РО | Деревягин | 3СБ | 0.58 |  | 2022-06-15
ЭЧ | 2TK42S02 | КР | РО | Деревягин | 3СБ | 0.55 |  | 2022-06-08
ЭД | 2TK42S02 | ТР | РО | Деревягин | 3СБ | 0.55 |  | 2022-06-17
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TK42S02 | ТР | РО | Деревягин | 3СБ | 0.55
ДУ | 2TK42S02 | ТР | РО | Деревягин | 3СБ | 0.55 |  | 2022-06-10
АР | 2TK42S02 | ТР | РО | Деревягин | 3СБ | 0.55
АР | 2TK42S02 | ТО | РО |  | 3СБ | 0.55
ЭЧ | 2TK30S02 | ТО | РО | Деревягин | 3СБ | 0.8 |  | 2022-06-14
ЭД | 2TK30S02 | ТО | РО | Деревягин | 3СБ | 0.8 |  | 2022-06-14
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TK30S02 | ТР | РО | Деревягин | 3СБ | 0.8
ДУ | 2TK30S02 | КР | РО | Деревягин | 3СБ | 0.8 |  | 2022-06-16
АР | 2TK30S02 | ТР | РО | Деревягин | 3СБ | 0.8
АР | 2TK30S02 | ТО | РО |  | 3СБ | 0.8
ЭЧ | 2TN20S02 | ТО | РО | Деревягин | СНЭ | 0.60 |  | 2022-06-14
ЭД | 2TN20S02 | ТО | РО | Деревягин | СНЭ | 0.60 |  | 2022-06-14
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TN20S02 | ТР | РО | Деревягин | СНЭ | 0.60
ДУ | 2TN20S02 | ТО | РО | Деревягин | СНЭ | 0.60 |  | 2022-06-17
ЭЧ | 2TN21S02 | ТО | РО | Деревягин | СНЭ | 0.15 |  | 2022-06-14
ЭД | 2TN21S02 | ТО | РО | Деревягин | СНЭ | 0.15 |  | 2022-06-14
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TN21S02 | ТР | РО | Деревягин | СНЭ | 0.15
ДУ | 2TN21S02 | ТО | РО | Деревягин | СНЭ | 0.15 |  | 2022-06-17
ЭЧ | 2TY90S01 | ТО | РО | Деревягин | 3СБ | 0.75 |  | 2022-06-14
ЭД | 2TY90S01 | ТО | РО | Деревягин | 3СБ | 0.75 |  | 2022-06-14
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TY90S01 | ТР | РО | Деревягин | 3СБ | 0.75
ДУ | 2TY90S01 | КР | РО | Деревягин | 3СБ | 0.75 |  | 2022-06-17
АР | 2TY90S01 | ТР | РО | Деревягин | 3СБ | 0.75
АР | 2TY90S01 | ТО | РО |  | 3СБ | 0.75
ЭЧ | 2YA51S03 | КР | РО | Деревягин | СВБ | 2.2 |  | 2022-06-20
ЭД | 2YA51S03 | ТР | РО | Деревягин | СВБ | 2.2 |  | 2022-06-20
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2YA51S03 | ТР | РО | Деревягин | СВБ | 2.2 |  | 2022-06-30
ДУ | 2YA51S03 | ТО | РО | Деревягин | СВБ | 2.2 |  | 2022-06-21
ЭЧ | 2TE10S03 | КР | РО | Деревягин | СВБ | 0.6 |  | 2022-06-20
ЭД | 2TE10S03 | ТР | РО | Деревягин | СВБ | 0.6 |  | 2022-06-20
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TE10S03 | ТР | РО | Деревягин | СВБ | 0.6 |  | 2022-07-20
ДУ | 2TE10S03 | ТР | РО | Деревягин | СВБ | 0.6 |  | 2022-06-21
АР | 2TE10S03 | ТР | РО | Деревягин | СВБ | 0.6 |  | 2022-07-22
АР | 2TE10S03 | ТО | РО |  | СВБ | 0.6
ЭЧ | 2TC30S02 | КР | РО | Деревягин | СВБ | 0.65 |  | 2022-06-22
ЭД | 2TC30S02 | ТР | РО | Деревягин | СВБ | 0.65 |  | 2022-06-22
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2TC30S02 | ТР | РО | Деревягин | СВБ | 0.65 |  | 2022-07-20
ДУ | 2TC30S02 | ТО | РО | Деревягин | СВБ | 0.65 |  | 2022-06-22
МЭО | 2RY90S01 | ТР | РО | Деревягин | СНЭ | 0.5 |  | 2022-06-23
МЭО | 2RY90S01 | ТО | РО |  | СНЭ | 0.5
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RY90S01 | ТР | РО | Деревягин | СНЭ | 0.5 |  | 2022-06-23
ДУ | 2RY90S01 | КР | РО | Деревягин | СНЭ | 0.5 |  | 2022-06-27
АР | 2RY90S01 | ТР | РО | Деревягин | СНЭ | 0.5
АР | 2RY90S01 | ТО | РО |  | СНЭ | 0.5
ЭЧ | 2RA25S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.4 |  | 2022-06-02
ЭД | 2RA25S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.4 |  | 2022-06-02
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RA25S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.4 |  | 2022-06-23
ДУ | 2RA25S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.4 |  | 2022-06-09
АР | 2RA25S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.4
АР | 2RA25S02 | ТО | Машзал |  | СВБ | 3.4
ЭЧ | 2RA35S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 2.4 |  | 2022-06-02
ЭД | 2RA35S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 2.4 |  | 2022-06-02
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RA35S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 2.4 |  | 20.06.2022
ДУ | 2RA35S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 2.4 |  | 23.06.2022
АР | 2RA35S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 2.4
АР | 2RA35S02 | ТО | Машзал |  | СВБ | 2.4
ЭЧ | 2RA60S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 3 |  | 2022-06-02
ЭД | 2RA60S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 3 |  | 2022-06-23
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RA60S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 3 |  | 2022-06-23
ДУ | 2RA60S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 3 |  | 2022-06-06
АР | 2RA60S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 3
АР | 2RA60S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 3
ЭЧ | 2RA71S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 2.6 |  | 2022-06-02
ЭД | 2RA71S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 2.6 |  | 2022-06-23
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RA71S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 2.6 |  | 2022-06-23
ДУ | 2RA71S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 2.6 |  | 2022-06-06
АР | 2RA71S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 2.6
АР | 2RA71S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 2.6
ЭЧ | 2RA81S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 2.2 |  | 2022-06-02
ЭД | 2RA81S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 2.2 |  | 2022-06-02
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RA81S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 2.2 |  | 2022-06-20
ДУ | 2RA81S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 2.2 |  | 2022-06-23
АР | 2RA81S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 2.2
АР | 2RA81S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 2.2
ЭЧ "Fisher" | 2RL41S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.52 |  | 2022-07-06
Электродвигатель "Fisher" | 2RL41S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.52 |  | 2022-07-06
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RL41S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.52 |  | 2022-07-06
Позиционер РПК (рег. коллектора пит. воды) | 2RL41S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.52
ДУ | 2RL41S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.52 |  | 20.06.2022
АР | 2RL41S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.52
АР | 2RL41S02 | ТО | Машзал |  | СВБ | 0.52
ЭЧ | 2RL41S10 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.4 |  | 2022-05-31
ЭД | 2RL41S10 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.4 |  | 2022-05-31
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RL41S10 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.4
ДУ | 2RL41S10 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.4 |  | 2022-06-03
АР | 2RL41S10 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.4
АР | 2RL41S10 | ТО | Машзал |  | СВБ | 3.4
ЭЧ "Fisher" | 2RL42S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.58 |  | 2022-07-06
Электродвигатель "Fisher" | 2RL42S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.58 |  | 2022-07-06
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RL42S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.58
Позиционер РПК (рег. коллектора пит. воды) | 2RL42S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.58
ДУ | 2RL42S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.58 |  | 2022-07-07
АР | 2RL42S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.58
АР | 2RL42S02 | ТО | Машзал |  | СВБ | 0.58
ЭЧ | 2RL42S10 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.2 |  | 2022-05-31
ЭД | 2RL42S10 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.2 |  | 2022-05-31
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RL42S10 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.2
ДУ | 2RL42S10 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.2 |  | 2022-06-03
АР | 2RL42S10 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.2
АР | 2RL42S10 | ТО | Машзал |  | СВБ | 3.2
ЭЧ "Fisher" | 2RL43S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.55 |  | 2022-07-06
Электродвигатель "Fisher" | 2RL43S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.55 |  | 2022-07-06
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RL43S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.55
Позиционер РПК (рег. коллектора пит. воды) | 2RL43S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.55
ДУ | 2RL43S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.55 |  | 2022-07-07
АР | 2RL43S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.55
АР | 2RL43S02 | ТО | Машзал |  | СВБ | 0.55
ЭЧ | 2RL43S10 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 2.9 |  | 2022-05-31
ЭД | 2RL43S10 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 2.9 |  | 2022-05-31
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RL43S10 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 2.9
ДУ | 2RL43S10 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 2.9 |  | 08.07.2022
АР | 2RL43S10 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 2.9
АР | 2RL43S10 | ТО | Машзал |  | СВБ | 2.9
ЭЧ "Fisher" | 2RL44S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.55 |  | 2022-07-06
Электродвигатель "Fisher" | 2RL44S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.55 |  | 2022-07-06
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RL44S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.55
Позиционер РПК (рег. коллектора пит. воды) | 2RL44S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.55
ДУ | 2RL44S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.55 |  | 07.07.2022
АР | 2RL44S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.55
АР | 2RL44S02 | ТО | Машзал |  | СВБ | 0.55
ЭЧ | 2RL44S10 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 2.6 |  | 2022-06-01
ЭД | 2RL44S10 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 2.6 |  | 2022-06-01
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RL44S10 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 2.6
ДУ | 2RL44S10 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 2.6 |  | 2022-06-01
АР | 2RL44S10 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 2.6
АР | 2RL44S10 | ТО | Машзал |  | СВБ | 2.6
ЭЧ | 2RL51S06 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3 |  | 2022-06-10
ЭД | 2RL51S06 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3 |  | 2022-06-10
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RL51S06 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3
ДУ | 2RL51S06 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3 |  | 2022-06-10
АР | 2RL51S06 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3
АР | 2RL51S06 | ТО | Машзал |  | СВБ | 3
ЭЧ | 2RL52S06 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.4 |  | 2022-06-10
ЭД | 2RL52S06 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.4 |  | 2022-06-10
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RL52S06 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.4
ДУ | 2RL52S06 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.4 |  | 2022-06-22
АР | 2RL52S06 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.4
АР | 2RL52S06 | ТО | Машзал |  | СВБ | 3.4
ЭЧ | 2RM14S03 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СВБ | 2.9 |  | 2022-06-22
ЭД | 2RM14S03 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СВБ | 2.9 |  | 2022-06-22
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RM14S03 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СВБ | 2.9 |  | 2022-06-22
ДУ | 2RM14S03 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СВБ | 2.9 |  | 2022-06-24
АР | 2RM14S03 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СВБ | 2.9
АР | 2RM14S03 | ТО | Машзал |  | СВБ | 2.9
МЭО | 2RM17S02 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.4 |  | 2022-07-13
МЭО | 2RM17S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.4
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RM17S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.4
ДУ | 2RM17S02 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.4 |  | 24.06.2022
МЭО | 2RM20S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.75 | 0.55 | 13.06.2022
МЭО | 2RM20S01 | ТО | Машзал |  | СВБ | 0.75
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RM20S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.75
ДУ | 2RM20S01 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.75 | 0.55 | 22.06.2022
АР | 2RM20S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 0.75
АР | 2RM20S01 | ТО | Машзал |  | СВБ | 0.75
ЭЧ | 2RM20S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.4 |  | 2022-06-15
ЭД | 2RM20S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.4 |  | 2022-06-15
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RM20S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.4
ДУ | 2RM20S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.4 |  | 2022-06-22
АР | 2RM20S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СВБ | 3.4
АР | 2RM20S02 | ТО | Машзал |  | СВБ | 3.4
ЭЧ | 2RM20S14 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 8.3 |  | 2022-06-01
ЭД | 2RM20S14 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 8.3 |  | 2022-06-01
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RM20S14 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 8.3
ДУ | 2RM20S14 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 8.3 |  | 2022-06-01
АР | 2RM20S14 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 8.3
АР | 2RM20S14 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 8.3
МЭО | 2RM24S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.45 |  | 2022-06-13
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RM24S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.45
ДУ | 2RM24S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.45 |  | 2022-06-22
МЭО | 2RM24S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.45
АР | 2RM24S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.45
АР | 2RM24S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.45
МЭО | 2RM24S03 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.75 | 1.5 | 13.06.2022
МЭО | 2RM24S03 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.75
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RM24S03 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.75
ДУ | 2RM24S03 | ТО | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.75 | 1.5 | 22.06.2022
АР | 2RM24S03 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.75
АР | 2RM24S03 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.75
МЭО | 2RM24S04 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.4 |  | 2022-06-13
МЭО | 2RM24S04 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.4
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RM24S04 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.4
ДУ | 2RM24S04 | ТО | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.4 |  | 2022-06-27
АР | 2RM24S04 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.4
АР | 2RM24S04 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.4
МЭО | 2RM24S05 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.45 |  | 2022-06-13
МЭО | 2RM24S05 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.45
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RM24S05 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.45
ДУ | 2RM24S05 | ТО | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.45 |  | 2022-06-27
АР | 2RM24S05 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.45
АР | 2RM24S05 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.45
МЭО | 2RN00S01 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.4 |  | 2022-06-02
МЭО | 2RN00S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.4
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RN00S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.4
ДУ | 2RN00S01 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.4 |  | 2022-06-03
АР | 2RN00S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.4
АР | 2RN00S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.4
МЭО | 2RN00S03 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35 |  | 2022-06-02
МЭО | 2RN00S03 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.35
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RN00S03 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35
ДУ | 2RN00S03 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35 |  | 2022-06-03
АР | 2RN00S03 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35
АР | 2RN00S03 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.35
МЭО | 2RN11S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.4 |  | 2022-06-06
МЭО | 2RN11S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.4
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RN11S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.4
ДУ | 2RN11S01 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.4 |  | 2022-06-08
АР | 2RN11S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.4
АР | 2RN11S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.4
МЭО | 2RN12S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35 |  | 2022-06-06
МЭО | 2RN12S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.35
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RN12S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35
ДУ | 2RN12S01 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35 |  | 2022-06-08
АР | 2RN12S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35
АР | 2RN12S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.35
ЭЧ | 2RN13S01 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 3.3 |  | 2022-06-09
ЭД | 2RN13S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 3.3 |  | 2022-06-09
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RN13S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 3.3
ДУ | 2RN13S01 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 3.3 |  | 2022-07-12
АР | 2RN13S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 3.3
АР | 2RN13S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 3.3
ЭЧ | 2RN13S02 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 3.2 |  | 2022-06-09
ЭД | 2RN13S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 3.2 |  | 2022-06-09
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RN13S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 3.2
ДУ | 2RN13S02 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 3.2 |  | 2022-07-13
АР | 2RN13S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 3.2
АР | 2RN13S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 3.2
МЭО | 2RN21S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.5 |  | 2022-06-06
МЭО | 2RN21S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.5
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RN21S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.5
ДУ | 2RN21S01 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.5 |  | 2022-07-13
АР | 2RN21S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.5
АР | 2RN21S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.5
МЭО | 2RN21S03 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.5 |  | 2022-06-06
МЭО | 2RN21S03 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.5
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RN21S03 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.5
ДУ | 2RN21S03 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.5 |  | 2022-07-14
АР | 2RN21S03 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.5
АР | 2RN21S03 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.5
МЭО | 2RN22S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.51 |  | 2022-06-06
МЭО | 2RN22S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.51
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RN22S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.51
ДУ | 2RN22S01 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.51 |  | 2022-06-08
АР | 2RN22S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.51
АР | 2RN22S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.51
МЭО | 2RN22S03 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.5 |  | 2022-06-06
МЭО | 2RN22S03 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.5
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RN22S03 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.5
ДУ | 2RN22S03 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.5 |  | 2022-06-21
АР | 2RN22S03 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.5
АР | 2RN22S03 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.5
МЭО | 2RN31S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35 |  | 2022-06-06
МЭО | 2RN31S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.35
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RN31S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35
ДУ | 2RN31S01 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35 |  | 2022-06-21
АР | 2RN31S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35
АР | 2RN31S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.35
МЭО | 2RN32S01 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35 |  | 2022-07-14
МЭО | 2RN32S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.35
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RN32S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35
ДУ | 2RN32S01 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35 |  | 2022-07-14
АР | 2RN32S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35
АР | 2RN32S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.35
ЭЧ | 2RN36S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 5.2 |  | 2022-06-27
ЭД | 2RN36S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 5.2 |  | 2022-06-27
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RN36S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 5.2 |  | 2022-06-27
ДУ | 2RN36S02 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 5.2 |  | 2022-06-21
МЭО | 2RN40S01 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35 |  | 2022-06-10
МЭО | 2RN40S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.35
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RN40S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35
ДУ | 2RN40S01 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35 |  | 2022-06-23
АР | 2RN40S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35
АР | 2RN40S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.35
МЭО | 2RN40S02 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.37 |  | 2022-06-10
МЭО | 2RN40S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.37
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RN40S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.37
ДУ | 2RN40S02 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.37 |  | 2022-07-15
АР | 2RN40S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.37
АР | 2RN40S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.37
МЭО | 2RN45S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.45 |  | 2022-06-13
МЭО | 2RN45S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.45
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RN45S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.45
ДУ | 2RN45S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.45 |  | 01.07.2022
АР | 2RN45S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.45
АР | 2RN45S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.45
МЭО | 2RN50S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35
МЭО | 2RN50S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.35
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RN50S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35
ДУ | 2RN50S01 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35 |  | 2022-06-23
АР | 2RN50S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35
АР | 2RN50S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.35
МЭО | 2RN54S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.4 |  | 2022-07-18
МЭО | 2RN54S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.4
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RN54S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.4
ДУ | 2RN54S01 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.4 |  | 2022-07-20
АР | 2RN54S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.4
АР | 2RN54S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.4
МЭО | 2RN54S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35 |  | 2022-07-18
МЭО | 2RN54S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.35
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RN54S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35
ДУ | 2RN54S02 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35 |  | 2022-07-20
АР | 2RN54S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.35
АР | 2RN54S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.35
МЭО | 2RN56S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.6 |  | 2022-06-13
МЭО | 2RN56S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.6
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RN56S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.6
ДУ | 2RN56S02 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.6 |  | 2022-07-20
АР | 2RN56S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.6
АР | 2RN56S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.6
МЭО | 2RN74S01 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.4 |  | 2022-06-20
МЭО | 2RN74S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.4
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RN74S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.4
ДУ | 2RN74S01 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.4 |  | 2022-07-21
АР | 2RN74S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.4
АР | 2RN74S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.4
МЭО | 2RQ11S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 0.45 |  | 2022-06-16
МЭО | 2RQ11S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.45
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RQ11S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 0.45
ДУ | 2RQ11S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 0.45 |  | 2022-06-27
АР | 2RQ11S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 0.45
АР | 2RQ11S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.45
МЭО | 2RQ12S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 0.45 |  | 2022-06-16
МЭО | 2RQ12S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.45
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RQ12S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 0.45
ДУ | 2RQ12S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 0.45 |  | 2022-06-27
АР | 2RQ12S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 0.45
АР | 2RQ12S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.45
МЭО | 2RQ15S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.6 | 1.5 | 16.06.2022
МЭО | 2RQ15S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.6
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RQ15S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.6
ДУ | 2RQ15S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.6 | 1.5 | 01.07.2022
МЭО | 2RQ70S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 0.2 |  | 2022-06-16
МЭО | 2RQ70S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.2
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RQ70S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 0.2
ДУ | 2RQ70S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 0.2 |  | 01.07.2022
МЭО | 2RQ70S06 | КР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 0.35 |  | 2022-07-19
МЭО | 2RQ70S06 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.35
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RQ70S06 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 0.35
ДУ | 2RQ70S06 | КР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 0.35 |  | 12.07.2022
МЭО | 2RR10S03 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.5 |  | 2022-06-20
МЭО | 2RR10S03 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.5
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RR10S03 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.5
ДУ | 2RR10S03 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.5 |  | 2022-07-15
АР | 2RR10S03 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.5
АР | 2RR10S03 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.5
ЭЧ | 2RT10S05 | ТО | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 3.4 |  | 2022-06-15
ЭД | 2RT10S05 | ТО | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 3.4 |  | 2022-06-15
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RT10S05 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 3.4
ДУ | 2RT10S05 | ТО | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 3.4 |  | 01.07.2022
МЭО | 2RT83S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.47 |  | 2022-07-19
МЭО | 2RT83S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.47
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RT83S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.47
ДУ | 2RT83S01 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.47 |  | 2022-07-21
АР | 2RT83S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.47
АР | 2RT83S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.47
МЭО | 2RU20S02 | КР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.5 |  | 2022-07-18
МЭО | 2RU20S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.5
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RU20S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.5
ДУ | 2RU20S02 | КР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.5 |  | 04.07.2022
АР | 2RU20S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.5
АР | 2RU20S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.5
МЭО | 2RU30S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.5 |  | 2022-06-16
МЭО | 2RU30S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.5
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RU30S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.5
ДУ | 2RU30S01 | ТО | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.5 |  | 04.07.2022
АР | 2RU30S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.5
АР | 2RU30S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.5
МЭО | 2RU70S01 | КР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 0.25 |  | 2022-07-18
МЭО | 2RU70S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.25
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RU70S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 0.25
ДУ | 2RU70S01 | КР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 0.25 |  | 05.07.2022
АР | 2RU70S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 0.25
АР | 2RU70S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.25
МЭО | 2RW10E02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.65 |  | 2022-07-19
МЭО | 2RW10E02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.65
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RW10E02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.65
ДУ | 2RW10E02 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.65 |  | 2022-07-21
АР | 2RW10E02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.65
АР | 2RW10E02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.65
МЭО | 2RW20E02 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.75 |  | 2022-07-20
МЭО | 2RW20E02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.75
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2RW20E02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.75
ДУ | 2RW20E02 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.75 |  | 2022-07-21
АР | 2RW20E02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.75
АР | 2RW20E02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.75
ЭЧ | 2SA41Y01 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.47 |  | 2022-06-22
ЭД | 2SA41Y01 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.47 |  | 2022-06-22
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2SA41Y01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.47 |  | 2022-06-22
ДУ | 2SA41Y01 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.47 |  | 2022-07-22
АР | 2SA41Y01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.47
АР | 2SA41Y01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.47
ЭЧ | 2SA42Y01 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.45 |  | 2022-06-22
ЭД | 2SA42Y01 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.45 |  | 2022-06-22
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2SA42Y01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.45 |  | 2022-06-22
ДУ | 2SA42Y01 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.45 |  | 2022-07-22
АР | 2SA42Y01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 0.45
АР | 2SA42Y01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 0.45
МЭО | 2SG10S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.4 |  | 2022-07-21
МЭО | 2SG10S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.4
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2SG10S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.4
ДУ | 2SG10S02 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.4 |  | 2022-07-22
АР | 2SG10S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.4
АР | 2SG10S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.4
МЭО | 2SG20S02 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.45 |  | 2022-07-19
МЭО | 2SG20S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.45
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2SG20S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.45
ДУ | 2SG20S02 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.45 |  | 2022-07-15
АР | 2SG20S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.45
АР | 2SG20S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.45
МЭО | 2SG10S12 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.45 |  | 2022-07-21
МЭО | 2SG10S12 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.45
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2SG10S12 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.45
ДУ | 2SG10S12 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.45 |  | 2022-07-18
АР | 2SG10S12 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.45
АР | 2SG10S12 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.45
МЭО | 2SG11E01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.4 |  | 2022-07-21
МЭО | 2SG11E01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.4
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2SG11E01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.4
ДУ | 2SG11E01 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.4 |  | 2022-07-22
АР | 2SG11E01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.4
АР | 2SG11E01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.4
МЭО | 2UA33S02 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.4 |  | 2022-07-20
МЭО | 2UA33S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.4
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2UA33S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.4
ДУ | 2UA33S02 | КР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.4 |  | 2022-07-19
АР | 2UA33S02 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.4
АР | 2UA33S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.4
МЭО | 2UA53S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.5 |  | 2022-07-21
МЭО | 2UA53S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.5
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2UA53S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.5
ДУ | 2UA53S01 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.5 |  | 2022-07-22
АР | 2UA53S01 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.5
АР | 2UA53S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.5
ЭЧ | 2UM10S23 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 5.2 |  | 2022-06-15
ЭД | 2UM10S23 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 5.2 |  | 2022-06-17
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2UM10S23 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 5.2 |  | 2022-06-21
ДУ | 2UM10S23 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 5.2 |  | 08.07.2022
ЭЧ | 2UM10S33 | ТО | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 5.5 |  | 2022-06-15
ЭД | 2UM10S33 | ТО | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 5.5 |  | 2022-06-17
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2UM10S33 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 5.5 |  | 2022-06-21
ДУ | 2UM10S33 | ТО | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 5.5 |  | 11.07.2022
ЭЧ | 2UM10S43 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 9.5 |  | 2022-06-15
ЭД | 2UM10S43 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 9.5 | 8 | 2022-06-17
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2UM10S43 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 9.5 |  | 2022-06-21
ДУ | 2UM10S43 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 9.5 | 8 | 11.07.2022
МЭО | 2UN07S05 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | #N/A |  | 2022-06-16
МЭО | 2UN07S05 | ТО | Машзал |  | СНЭ | #N/A
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2UN07S05 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | #N/A
ДУ | 2UN07S05 | ТО | Машзал | Стрильчук | СНЭ | #N/A |  | 11.07.2022
МЭО | 2UN16S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.3 |  | 2022-06-16
МЭО | 2UN16S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.3
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2UN16S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.3
ДУ | 2UN16S01 | ТО | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.3 |  | 05.07.2022
АР | 2UN16S01 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | 1.3
АР | 2UN16S01 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.3
МЭО | 2VG10S13 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.25 |  | 2022-07-21
МЭО | 2VG10S13 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.25
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2VG10S13 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.25
ДУ | 2VG10S13 | ТО | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.25 |  | 2022-07-22
АР | 2VG10S13 | ТР | Машзал | Шерстнёв | СНЭ | 1.25
АР | 2VG10S13 | ТО | Машзал |  | СНЭ | 1.25
МЭО | 2UN02S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | #N/A |  | 2022-06-16
МЭО | 2UN02S02 | ТО | Машзал |  | СНЭ | #N/A
Проверка изоляции контрольного кабеля | 2UN02S02 | ТР | Машзал | Стрильчук | СНЭ | #N/A
ДУ | 2UN02S02 | ТО | Машзал | Стрильчук | СНЭ | #N/A |  | 11.07.2022
Регулятор давления в ПГ-1 | 2RA13S02 |  |  |  | 2СБ | 16.5
Регулятор давления в ПГ-2 | 2RA23S02 |  |  |  | 3СБ | 15
Регулятор давления в ПГ-3 | 2RA33S02 |  |  |  | 1СБ | 14
Регулятор давления в ПГ-4 | 2RA43S02 |  |  |  | 1СБ | 15

## systems
Pos | System
2RA33S02 | 1СБ
2RA43S02 | 1СБ
2RA52S01 | 1СБ
2RC30S01 | 1СБ
2RC40S01 | 1СБ
2RL31S06 | 1СБ
2RL41S07 | 1СБ
2RL44S07 | 1СБ
2TH10S05 | 1СБ
2TH15S03 | 1СБ
2TH16S02 | 1СБ
2TJ10S13 | 1СБ
2TK21Y01 | 1СБ
2TK43S02 | 1СБ
2TK44S02 | 1СБ
2VF15S75 | 1СБ
2YA51S01 | 1СБ
2YA51S02 | 1СБ
2RA13S02 | 2СБ
2RA51S01 | 2СБ
2RC10S01 | 2СБ
2RL32S06 | 2СБ
2RL42S07 | 2СБ
2TH20S05 | 2СБ
2TH25S03 | 2СБ
2TH26S02 | 2СБ
2TJ20S13 | 2СБ
2TK22Y01 | 2СБ
2TK31S02 | 2СБ
2TK32S02 | 2СБ
2TK41S02 | 2СБ
2VF25S75 | 2СБ
2YA52S01 | 2СБ
2YA52S02 | 2СБ
2TE11S02 | 2СБ
2RA23S02 | 3СБ
2RC20S01 | 3СБ
2RL33S06 | 3СБ
2RL43S07 | 3СБ
2TH30S05 | 3СБ
2TH35S03 | 3СБ
2TH36S02 | 3СБ
2TJ30S13 | 3СБ
2TK12S02 | 3СБ
2TK23Y01 | 3СБ
2TK30S02 | 3СБ
2TK42S02 | 3СБ
2TY90S01 | 3СБ
2VF35S75 | 3СБ
2RA25S02 | СВБ
2RA35S02 | СВБ
2RL41S02 | СВБ
2RL41S10 | СВБ
2RL42S02 | СВБ
2RL42S10 | СВБ
2RL43S02 | СВБ
2RL43S10 | СВБ
2RL44S02 | СВБ
2RL44S10 | СВБ
2RL51S06 | СВБ
2RL52S06 | СВБ
2RM14S03 | СВБ
2RM20S01 | СВБ
2RM20S02 | СВБ
2TC30S02 | СВБ
2TE10S03 | СВБ
2YA51S03 | СВБ
2RA60S02 | СНЭ
2RA71S02 | СНЭ
2RA81S02 | СНЭ
2RM17S02 | СНЭ
2RM20S14 | СНЭ
2RM24S02 | СНЭ
2RM24S03 | СНЭ
2RM24S04 | СНЭ
2RM24S05 | СНЭ
2RN00S01 | СНЭ
2RN00S03 | СНЭ
2RN11S01 | СНЭ
2RN12S01 | СНЭ
2RN13S01 | СНЭ
2RN13S02 | СНЭ
2RN21S01 | СНЭ
2RN21S03 | СНЭ
2RN22S01 | СНЭ
2RN22S03 | СНЭ
2RN31S01 | СНЭ
2RN32S01 | СНЭ
2RN36S02 | СНЭ
2RN40S01 | СНЭ
2RN40S02 | СНЭ
2RN45S02 | СНЭ
2RN50S01 | СНЭ
2RN54S01 | СНЭ
2RN54S02 | СНЭ
2RN56S02 | СНЭ
2RN74S01 | СНЭ
2RQ11S02 | СНЭ
2RQ12S02 | СНЭ
2RQ15S02 | СНЭ
2RQ70S02 | СНЭ
2RQ70S06 | СНЭ
2RR10S03 | СНЭ
2RT10S05 | СНЭ
2RT83S01 | СНЭ
2RU20S02 | СНЭ
2RU30S01 | СНЭ
2RU70S01 | СНЭ
2RW10E02 | СНЭ
2RW20E02 | СНЭ
2RY90S01 | СНЭ
2SA41Y01 | СНЭ
2SA42Y01 | СНЭ
2SG10S02 | СНЭ
2SG10S12 | СНЭ
2SG11E01 | СНЭ
2SG20S02 | СНЭ
2TN20S02 | СНЭ
2TN21S02 | СНЭ
2TN30S02 | СНЭ
2UA33S02 | СНЭ
2UA53S01 | СНЭ
2UM10S23 | СНЭ
2UM10S33 | СНЭ
2UM10S43 | СНЭ
2UN02S02 | СНЭ
2UN07S05 | СНЭ
2UN08S01 | СНЭ
2UN16S01 | СНЭ
2VG10S13 | СНЭ

## currents
pos | current_history | current open | current close
2RY90S01 | 0.8/0.5/0.5 | 0.5
2TC30S02 | 0.7/0.55/0.65 | 0.65
2RA13S02 | 14/16.5/16.5/16.5 | 16.5
2RA23S02 | 14/16/14.5/15 | 15
2RA25S02 | 3.2/3.2/4/3.4 | 3.4
2RA33S02 | 14/14/14/14 | 14
2TE10S03 | 0.7/0.6/0.6 | 0.6
2RA35S02 | 2.5/2.3/2.6/2.4 | 2.4
2RA43S02 | 16/16/14.5/15 | 15
2RA51S01 | 5.3/8.5/8.5/8 | 8
2RA52S01 | 9.5/8.5/8.5/9.5 | 9.5
2TE11S02 | 0.7/0.75/0.85 | 0.85
2TH10S05 | 3.8/6/6 | 6
2RA60S02 | 3.5/3.4/3.9/3 | 3
2TH15S03 | 3.4/3.1/3.2 | 3.2
2RA71S02 | 2.1/2.4/2.4/2.6 | 2.6
2RA81S02 | 2.1/2.5/2.5/2.2 | 2.2
2TH16S02 | 3.4/3.1/3.2 | 3.2
2RC10S01 | 11.5/12/14/12 | 12
2RC20S01 | 14.5/17/15/15.5 | 15.5
2RC30S01 | 16/16/15.5/15 | 15
2RC40S01 | 15.5/16/16/15 | 15
2TH20S05 | 3.2/6.5/7.8 | 7.8
2TH25S03 | 3.5/4.0/3.9 | 3.9
2TH26S02 | 3.4/4.0/3.6 | 3.6
2TH30S05 | 6.2/7.2/5.5 | 5.5
2RL31S06 | 2.3/2.5/2.4/2.6 | 2.6
2TH35S03 | 3.8/3.8/3.1 | 3.1
2RL32S06 | 4/4/5/4.5 | 4.5
2TH36S02 | 3.8/3.6/3.1 | 3.1
2RL33S06 | 4.6/3.9/4.6/4 | 4
2RL41S02 | 0.47/0.5/0.5/0.52 | 0.52
2RL41S07 | 2.5/2.6/2.5/2.8 | 2.8
2TJ10S13 | 4.4/4.0/4.1 | 4.1
2RL41S10 | 3.8/3.6/3.8/3.4 | 3.4
2TJ20S13 | 2.0/4.7/4.7 | 4.7
2TJ30S13 | 3.8/4.3/3.8 | 3.8
2RL42S02 | 0.6/0.55/0.58/0.58 | 0.58
2RL42S07 | 2.7/2.8/3.8/2.9 | 2.9
2RL42S10 | 3.4/3/3.5/3.2 | 3.2
2RL43S02 | 0.55/0.53/0.55/0.55 | 0.55
2RL43S07 | 2.9/3.4/3.2/3.5 | 3.5
2RL43S10 | 4/3.9/4.2/2.9 | 2.9
2RL44S02 | 0.55/0.53/0.55/0.55 | 0.55
2RL44S07 | 3.7/4.2/3.8/4 | 4
2RL44S10 | 2.6/2.3/2.8/2.6 | 2.6
2RL51S06 | 3.2/2.8/3.3/3 | 3
2RL52S06 | 3.5/3.4/3.8/3.4 | 3.4
2RM14S03 | 3.6/2.97/3.2/2.9 | 2.9
2RM17S02 | 1.5/1.35/1.5/1.4 | 1.4
2RM20S01 | 0.7/0.7/0.8/0.75 | 0.75
2RM20S02 | 3.8/3.4/4/3.4 | 3.4
2RM20S14 | 8.5/9/9/8.3 | 8.3
2RM24S02 | 1.4/1.3/1.45/1.45 | 1.45
2RM24S03 | 1.7/1.7/1.9/1.75 | 1.75
2RM24S04 | 1.6/1.3/1.6/1.4 | 1.4
2RM24S05 | 1.6/1.3/1.6/1.45 | 1.45
2RN00S01 | 0.45/0.4/0.4/0.4 | 0.4
2RN00S03 | 0.38/0.35/0.35/0.35 | 0.35
2RN11S01 | 0.45/0.4/0.4/0.4 | 0.4
2RN12S01 | 0.35/0.35/0.35/0.35 | 0.35
2RN13S01 | 3.3/3.3/3.3/3.3 | 3.3
2RN13S02 | 3.2/3.2/3.2/3.2 | 3.2
2RN21S01 | 0.6/0.6/0.5/0.5 | 0.5
2RN21S03 | 0.5/0.5/0.5/0.5 | 0.5
2RN22S01 | 0.5/0.51/0.51/0.51 | 0.51
2RN22S03 | 0.5/0.5/0.5/0.5 | 0.5
2RN31S01 | 0.41/0.41/0.41/0.35 | 0.35
2RN32S01 | 0.4/0.4/0.4/0.35 | 0.35
2RN36S02 | 5.4/5.8/5.8/5.2 | 5.2
2RN40S01 | 0.35/0.35/0.35/0.35 | 0.35
2RN40S02 | 0.35/0.37/0.37/0.37 | 0.37
2RN45S02 | 1.6/1.4/1.4/1.45 | 1.45
2RN50S01 | 0.35/0.35/0.35/0.35 | 0.35
2RN54S01 | 0.45/0.45/0.45/0.4 | 0.4
2TK12S02 | 0.5/0.59/0.58 | 0.58
2RN54S02 | 0.4/0.35/0.35/0.35 | 0.35
2RN56S02 | 1.6/1.4/1.4/1.6 | 1.6
2RN74S01 | 0.4/0.4/0.4/0.4 | 0.4
2RQ11S02 | 0.5/0.45/0.5/0.45 | 0.45
2RQ12S02 | 0.5/0.45/0.45/0.45 | 0.45
2RQ15S02 | 1.8/1.5/1.7/1.6 | 1.6
2TK21Y01 | 0.85/0.84/0.85 | 0.85
2RQ70S02 | 0.2/0.2/0.2/0.2 | 0.2
2RQ70S06 | 0.4/0.4/0.35 | 0.35
2TK22Y01 | /1.3/1.3 | 1.3
2TK23Y01 | 0.9/1.5/1.3 | 1.3
2TK30S02 | 0.7/0.8/0.8 | 0.8
2TK31S02 | 0.9/1.2/1.2 | 1.2
2TK32S02 | 0.7/0.65/0.7 | 0.7
2TK41S02 | 0.55/0.6/0.6 | 0.6
2RR10S03 | 1.4/1.4/1.5/1.5 | 1.5
2RT10S05 | 3.2/2.9/2.8/3.4 | 3.4
2RT83S01 | 1,65/1.47/1.47/1.47 | 1.47
2TK42S02 | 0.5/0.5/0.55 | 0.55
2TK43S02 | 0.3/0.3/0.3 | 0.3
2RU20S02 | 1.6/1.4/1.45/1.5 | 1.5
2RU30S01 | 1.6/1.3/1.45/1.5 | 1.5
2TK44S02 | 0.3/0.3/0.25 | 0.25
2RU70S01 | 0.2/0.25/0.25/0.25 | 0.25
2RW10E02 | 0,65/0.65/0.65/0.65 | 0.65
2RW20E02 | 0,75/0.75/0.75/0.75 | 0.75
2SA41Y01 | 0.45/0.45/0.47 | 0.47
2TN20S02 | 0.42/0.63/0.60 | 0.60
2TN21S02 | 0.2/0.18/0.15 | 0.15
2SA42Y01 | 0.5/0.53/0.45 | 0.45
2TN30S02 | 0.55/0.61/0.6 | 0.6
2TY90S01 | 0.7/0.8/0.75 | 0.75
2SG10S02 | 1.7/1.4/1.4/1.4 | 1.4
2SG10S12 | 1.5/1.45/1.45/1.45 | 1.45
2VF15S75 | 5.1/4.0/3.6 | 3.6
2SG11E01 | a/1.4/1.4 | 1.4
2SG20S02 | 1,68/1.45/1.45/1.45 | 1.45
2UA33S02 | 1,72/1.6/1.4/1.4 | 1.4
2UA53S01 | 1,65/1.5/1.5 | 1.5
2UM10S23 | 5.6/5.8/5.5/5.2 | 5.2
2UM10S33 | 5.7/5.8/5.5 | 5.5
2UM10S43 | 8.5/8/9/9.5 | 9.5
2VF25S75 | 2.7/4.1/4.9/4.4 | 4.4
2VF35S75 | 3.5/4.6/4.1 | 4.1
2UN16S01 | 1.5/1.3/1.3 | 1.3
2VG10S13 | 1,5/1.25/1.25/1.25 | 1.25
2YA51S01 | 5/5.3/5 | 5
2YA51S02 | 6/6.5 | 6.5
2YA51S03 | 2.3/2.2/2.2 | 2.2
2YA52S01 | 5.5/7.8/7 | 7
2YA52S02 | 6.5/7.8/7 | 7

## Измерения МСП
Позиция | R0(8-7), (Ом) | R0(8-9), (Ом) | U, (В) | I, (мА) | P (<=9), (ВА)
1RA15S02 | 104 | 96 | 218 | 39 | 8.502
1RA25S02 | 97 | 99 | 229 | 38 | 8.702
1RA35S02 | 97 | 97 | 210 | 39 | 8.19
1RA45S02 | 101 | 93 | 229 | 38 | 8.702
1RA51S01 | 95 | 93 | 215 | 38 | 8.17
1RA52S01 | 94 | 101 | 208 | 39 | 8.112
1RA60S02 | 101 | 104 | 212 | 37 | 7.844
1RA71S02 | 102 | 96 | 212 | 38 | 8.056
1RA81S02 | 95 | 94 | 214 | 37 | 7.918
1RC10S01 | 104 | 92 | 208 | 39 | 8.112
1RC20S01 | 92 | 99 | 219 | 37 | 8.103
1RC30S01 | 103 | 99 | 226 | 38 | 8.588
1RC40S01 | 94 | 102 | 225 | 39 | 8.775
1RL31S06 | 96 | 92 | 206 | 37 | 7.622
1RL32S06 | 92 | 98 | 230 | 39 | 8.97
1RL33S06 | 94 | 103 | 210 | 37 | 7.77
1RL41S02 | 93 | 99 | 226 | 37 | 8.362
1RL41S07 | 101 | 99 | 218 | 37 | 8.066
1RL41S10 | 93 | 104 | 214 | 37 | 7.918
1RL42S02 | 96 | 96 | 219 | 37 | 8.103
1RL42S07 | 94 | 104 | 219 | 37 | 8.103
1RL42S10 | 100 | 103 | 214 | 37 | 7.918
1RL43S02 | 96 | 97 | 215 | 37 | 7.955
1RL43S07 | 97 | 102 | 218 | 38 | 8.284
1RL43S10 | 96 | 99 | 226 | 39 | 8.814
1RL44S02 | 94 | 103 | 224 | 38 | 8.512
1RL44S07 | 93 | 95 | 209 | 37 | 7.733
1RL44S10 | 98 | 99 | 210 | 37 | 7.77
1RL51S06 | 94 | 102 | 226 | 37 | 8.362
1RL52S06 | 103 | 103 | 218 | 37 | 8.066
1RM14S03 | 94 | 104 | 211 | 38 | 8.018
1RM20S01 | 102 | 104 | 214 | 39 | 8.346
1RM20S02 | 102 | 94 | 225 | 38 | 8.55
1RM20S14 | 102 | 99 | 218 | 38 | 8.284
1RN36S02 | 103 | 94 | 229 | 37 | 8.473
1RQ11S02 | 94 | 103 | 227 | 38 | 8.626
1RQ12S02 | 100 | 103 | 225 | 38 | 8.55
1RT10S05 | 101 | 92 | 229 | 39 | 8.931
1RU20S02 | 98 | 99 | 228 | 38 | 8.664
1RU30S01 | 94 | 95 | 225 | 39 | 8.775
1UM10S23 | 102 | 102 | 216 | 37 | 7.992
1UM10S33 | 104 | 95 | 230 | 38 | 8.74
1UM10S43 | 93 | 93 | 223 | 38 | 8.474
1UM73S01 | 94 | 97 | 224 | 37 | 8.288
1UP60S01 | 92 | 93 | 212 | 38 | 8.056
1UP73S01 | 94 | 94 | 216 | 37 | 7.992
1UM67S02 | 97 | 94 | 230 | 37 | 8.51
1RA13S02 | 102 | 95 | 227 | 38 | 8.626
1RA23S02 | 101 | 93 | 209 | 39 | 8.151
1RA33S02 | 100 | 100 | 206 | 38 | 7.828
1RA43S02 | 102 | 100 | 214 | 38 | 8.132
1RM24S02 | 102 | 97 | 224 | 38 | 8.512
1RM24S03 | 102 | 96 | 220 | 37 | 8.14
1RM24S04 | 94 | 95 | 219 | 39 | 8.541
1RM24S05 | 103 | 103 | 227 | 39 | 8.853
1RN00S01 | 97 | 103 | 213 | 39 | 8.307
1RN00S03 | 100 | 97 | 217 | 37 | 8.029
1RN11S01 | 100 | 99 | 228 | 39 | 8.892
1RN12S01 | 101 | 103 | 229 | 37 | 8.473
1RN13S01 | 102 | 98 | 224 | 37 | 8.288
1RN13S02 | 96 | 93 | 227 | 39 | 8.853
1RN21S01 | 103 | 103 | 219 | 39 | 8.541
1RN21S03 | 103 | 100 | 207 | 38 | 7.866
1RN22S01 | 96 | 102 | 208 | 39 | 8.112
1RN22S03 | 96 | 93 | 213 | 39 | 8.307
1RN40S01 | 101 | 104 | 213 | 38 | 8.094
1RN40S02 | 96 | 92 | 226 | 39 | 8.814
1RN42S01 | 103 | 99 | 206 | 38 | 7.828
1RN45S02 | 101 | 93 | 220 | 38 | 8.36
1RN50S01 | 103 | 95 | 210 | 38 | 7.98
1RN54S01 | 103 | 99 | 224 | 38 | 8.512
1RN54S02 | 95 | 94 | 213 | 37 | 7.881
1RN56S02 | 98 | 94 | 226 | 38 | 8.588
1RN74S01 | 95 | 101 | 222 | 39 | 8.658
1RR10S03 | 101 | 96 | 214 | 39 | 8.346
1RT83S01 | 97 | 104 | 210 | 37 | 7.77
1RW10E02 | 103 | 95 | 229 | 37 | 8.473
1RW20E02 | 101 | 103 | 205 | 38 | 7.79
1SA41Y01 | 98 | 102 | 206 | 39 | 8.034
1SA42Y01 | 95 | 94 | 222 | 38 | 8.436
1SG10S02 | 104 | 97 | 210 | 37 | 7.77
1SG10S12 | 95 | 92 | 217 | 38 | 8.246
1SG11E01 | 100 | 100 | 228 | 38 | 8.664
1SG20S02 | 98 | 101 | 219 | 37 | 8.103
1UA33S02 | 92 | 104 | 219 | 39 | 8.541
1UA53S01 | 103 | 100 | 229 | 39 | 8.931
1UA54S02 | 99 | 98 | 212 | 37 | 7.844
1VG10S13 | 92 | 95 | 227 | 37 | 8.399
1RE61S03 | 98 | 104 | 222 | 39 | 8.658
1RM17S02 | 95 | 103 | 213 | 39 | 8.307
1RQ30S02 | 97 | 97 | 225 | 39 | 8.775
1RQ70S02 | 99 | 101 | 210 | 37 | 7.77
1YA51S03 | 98 | 95 | 206 | 39 | 8.034
1TE10S03 | 103 | 103 | 224 | 37 | 8.288
1TC30S02 | 99 | 102 | 223 | 38 | 8.474
1RY90S01 | 94 | 97 | 208 | 39 | 8.112
1TH15S03 | 93 | 92 | 214 | 39 | 8.346
1TH16S02 | 97 | 102 | 209 | 37 | 7.733
1TH10S05 | 92 | 100 | 230 | 38 | 8.74
1TJ10S13 | 93 | 100 | 229 | 38 | 8.702
1VF15S75 | 97 | 101 | 219 | 39 | 8.541
1TK21Y01 | 99 | 101 | 221 | 37 | 8.177
1TK43S02 | 95 | 92 | 209 | 39 | 8.151
1TK44S02 | 100 | 100 | 221 | 39 | 8.619
1YA51S01 | 94 | 93 | 210 | 39 | 8.19
1YA51S02 | 99 | 95 | 205 | 37 | 7.585
1TH25S03 | 103 | 92 | 223 | 38 | 8.474
1TH26S02 | 98 | 99 | 230 | 37 | 8.51
1TH20S05 | 104 | 94 | 214 | 39 | 8.346
1TJ20S13 | 96 | 99 | 223 | 37 | 8.251
1VF25S75 | 92 | 94 | 208 | 38 | 7.904
1TK22Y01 | 95 | 97 | 228 | 38 | 8.664
1TE11S02 | 99 | 96 | 210 | 38 | 7.98
1TK41S02 | 103 | 99 | 228 | 38 | 8.664
1TK31S02 | 103 | 102 | 226 | 37 | 8.362
1TK32S02 | 102 | 104 | 225 | 37 | 8.325
1TN30S02 | 94 | 95 | 206 | 39 | 8.034
1YA52S01 | 92 | 99 | 223 | 37 | 8.251
1YA52S02 | 95 | 96 | 208 | 39 | 8.112
1TH35S03 | 101 | 94 | 208 | 39 | 8.112
1TH36S02 | 98 | 101 | 220 | 39 | 8.58
1TH30S05 | 98 | 92 | 215 | 38 | 8.17
1TJ30S13 | 95 | 104 | 215 | 39 | 8.385
1VF35S75 | 100 | 101 | 209 | 38 | 7.942
1TK23Y01 | 100 | 104 | 216 | 39 | 8.424
1TK42S02 | 94 | 102 | 210 | 38 | 7.98
1TK12S02 | 98 | 92 | 209 | 39 | 8.151
1TK30S02 | 103 | 102 | 226 | 38 | 8.588
1TN20S02 | 100 | 95 | 213 | 37 | 7.881
1TN21S02 | 98 | 103 | 222 | 39 | 8.658
1TY90S01 | 98 | 92 | 224 | 37 | 8.288
2RA25S02 | 99 | 101 | 212 | 38 | 8.056
2RA35S02 | 97 | 100 | 218 | 38 | 8.284
2RA60S02 | 98 | 102 | 221 | 39 | 8.619
2RA71S02 | 104 | 94 | 208 | 39 | 8.112
2RA81S02 | 96 | 103 | 206 | 37 | 7.622
2RC10S01 | 96 | 95 | 206 | 38 | 7.828
2RC20S01 | 96 | 98 | 223 | 38 | 8.474
2RC30S01 | 102 | 98 | 216 | 37 | 7.992
2RC40S01 | 99 | 103 | 210 | 38 | 7.98
2RL31S06 | 97 | 103 | 209 | 39 | 8.151
2RL32S06 | 98 | 104 | 211 | 39 | 8.229
2RL33S06 | 93 | 98 | 211 | 39 | 8.229
2RL41S02 | 102 | 99 | 218 | 37 | 8.066
2RL41S07 | 98 | 94 | 212 | 38 | 8.056
2RL41S10 | 92 | 101 | 208 | 39 | 8.112
2RL42S02 | 94 | 92 | 223 | 39 | 8.697
2RL42S07 | 104 | 101 | 216 | 38 | 8.208
2RL42S10 | 100 | 96 | 218 | 39 | 8.502
2RL43S02 | 97 | 98 | 206 | 38 | 7.828
2RL43S07 | 100 | 94 | 208 | 37 | 7.696
2RL43S10 | 94 | 100 | 225 | 38 | 8.55
2RL44S02 | 104 | 103 | 221 | 38 | 8.398
2RL44S07 | 94 | 104 | 206 | 39 | 8.034
2RL44S10 | 100 | 102 | 228 | 37 | 8.436
2RL51S06 | 95 | 100 | 225 | 39 | 8.775
2RL52S06 | 100 | 98 | 207 | 37 | 7.659
2RM20S01 | 99 | 104 | 215 | 39 | 8.385
2RM20S02 | 104 | 95 | 222 | 37 | 8.214
2RM24S02 | 93 | 94 | 212 | 37 | 7.844
2RM24S03 | 95 | 102 | 217 | 38 | 8.246
2RM24S04 | 99 | 92 | 224 | 38 | 8.512
2RM24S05 | 97 | 96 | 210 | 39 | 8.19
2RN45S02 | 93 | 96 | 227 | 39 | 8.853
2RN56S02 | 104 | 102 | 223 | 38 | 8.474
2RQ11S02 | 94 | 101 | 207 | 39 | 8.073
2RQ12S02 | 103 | 103 | 211 | 39 | 8.229
2RQ15S02 | 104 | 94 | 223 | 37 | 8.251
2RQ70S02 | 96 | 96 | 215 | 37 | 7.955
2RQ70S06 | 92 | 100 | 230 | 37 | 8.51
2RU20S02 | 92 | 102 | 230 | 39 | 8.97
2RU30S01 | 96 | 99 | 207 | 37 | 7.659
2RU70S01 | 93 | 99 | 216 | 37 | 7.992
2UM10S23 | 96 | 93 | 216 | 39 | 8.424
2UM10S33 | 99 | 96 | 211 | 37 | 7.807
2UM10S43 | 100 | 102 | 214 | 38 | 8.132
2UN07S05 | 100 | 95 | 212 | 39 | 8.268
2UN08S01 | 99 | 99 | 209 | 39 | 8.151
2UN16S01 | 104 | 101 | 225 | 37 | 8.325
2RT10S05 | 104 | 103 | 218 | 38 | 8.284
2RA13S02 | 104 | 104 | 212 | 39 | 8.268
2RA23S02 | 96 | 94 | 211 | 39 | 8.229
2RA33S02 | 100 | 103 | 226 | 37 | 8.362
2RA43S02 | 103 | 95 | 221 | 38 | 8.398
2RA51S01 | 93 | 92 | 208 | 38 | 7.904
2RA52S01 | 93 | 94 | 208 | 37 | 7.696
2RM14S03 | 101 | 95 | 216 | 38 | 8.208
2RM17S02 | 99 | 104 | 214 | 39 | 8.346
2RN00S01 | 102 | 97 | 219 | 39 | 8.541
2RN00S03 | 92 | 94 | 212 | 38 | 8.056
2RN11S01 | 98 | 92 | 228 | 38 | 8.664
2RN12S01 | 102 | 98 | 228 | 39 | 8.892
2RN13S01 | 101 | 103 | 227 | 38 | 8.626
2RN13S02 | 94 | 97 | 205 | 38 | 7.79
2RN21S01 | 99 | 95 | 219 | 38 | 8.322
2RN21S03 | 97 | 99 | 228 | 37 | 8.436
2RN22S01 | 101 | 104 | 227 | 39 | 8.853
2RN22S03 | 100 | 95 | 205 | 37 | 7.585
2RN31S01 | 95 | 102 | 221 | 37 | 8.177
2RN32S01 | 92 | 95 | 225 | 37 | 8.325
2RN36S02 | 102 | 96 | 213 | 38 | 8.094
2RN40S01 | 97 | 98 | 205 | 37 | 7.585
2RN40S02 | 100 | 95 | 207 | 37 | 7.659
2RN50S01 | 101 | 92 | 206 | 39 | 8.034
2RN54S01 | 102 | 94 | 206 | 37 | 7.622
2RN54S02 | 100 | 96 | 205 | 37 | 7.585
2RN74S01 | 100 | 97 | 207 | 38 | 7.866
2RR10S03 | 93 | 104 | 220 | 38 | 8.36
2RT83S01 | 93 | 100 | 210 | 38 | 7.98
2RW10E02 | 96 | 92 | 207 | 37 | 7.659
2RW20E02 | 100 | 92 | 210 | 39 | 8.19
2SA41Y01 | 103 | 94 | 205 | 39 | 7.995
2SA42Y01 | 104 | 104 | 220 | 37 | 8.14
2SG10S02 | 102 | 98 | 208 | 37 | 7.696
2SG10S12 | 93 | 96 | 217 | 39 | 8.463
2SG11E01 | 99 | 104 | 216 | 38 | 8.208
2SG20S02 | 99 | 102 | 222 | 39 | 8.658
2UA33S02 | 103 | 98 | 206 | 38 | 7.828
2UA53S01 | 98 | 99 | 218 | 39 | 8.502
2VG10S13 | 98 | 94 | 209 | 39 | 8.151
2RM20S14 | 95 | 94 | 220 | 37 | 8.14
2YA51S03 | 97 | 100 | 216 | 37 | 7.992
2TE10S03 | 92 | 94 | 212 | 38 | 8.056
2TC30S02 | 96 | 97 | 216 | 37 | 7.992
2RY90S01 | 99 | 99 | 214 | 38 | 8.132
2TJ10S13 | 97 | 97 | 217 | 37 | 8.029
2TH10S05 | 99 | 94 | 206 | 39 | 8.034
2TH15S03 | 101 | 93 | 219 | 37 | 8.103
2TH16S02 | 104 | 104 | 223 | 37 | 8.251
2VF15S75 | 98 | 94 | 214 | 39 | 8.346
2TK21Y01 | 94 | 94 | 226 | 38 | 8.588
2TK43S02 | 94 | 103 | 215 | 37 | 7.955
2TK44S02 | 102 | 104 | 207 | 37 | 7.659
2YA51S01 | 104 | 100 | 220 | 39 | 8.58
2YA51S02 | 100 | 92 | 218 | 37 | 8.066
2TJ20S13 | 100 | 100 | 224 | 39 | 8.736
2TH20S05 | 99 | 92 | 206 | 37 | 7.622
2TH25S03 | 94 | 104 | 212 | 37 | 7.844
2TH26S02 | 100 | 102 | 214 | 37 | 7.918
2VF25S75 | 103 | 100 | 223 | 38 | 8.474
2TK22Y01 | 95 | 104 | 214 | 39 | 8.346
2TE11S02 | 97 | 101 | 205 | 39 | 7.995
2TK41S02 | 100 | 100 | 220 | 39 | 8.58
2TK31S02 | 93 | 99 | 224 | 38 | 8.512
2TK32S02 | 93 | 99 | 208 | 38 | 7.904
2TN30S02 | 93 | 104 | 209 | 39 | 8.151
2YA52S01 | 94 | 101 | 218 | 38 | 8.284
2YA52S02 | 104 | 94 | 229 | 38 | 8.702
2TJ30S13 | 96 | 104 | 213 | 37 | 7.881
2TH30S05 | 92 | 98 | 214 | 38 | 8.132
2TH35S03 | 100 | 99 | 210 | 38 | 7.98
2TH36S02 | 104 | 94 | 219 | 37 | 8.103
2VF35S75 | 97 | 95 | 210 | 38 | 7.98
2TK23Y01 | 95 | 98 | 207 | 38 | 7.866
2TK42S02 | 97 | 92 | 208 | 37 | 7.696
2TK12S02 | 92 | 96 | 210 | 39 | 8.19
2TK30S02 | 98 | 92 | 220 | 39 | 8.58
2TN20S02 | 102 | 96 | 214 | 38 | 8.132
2TN21S02 | 100 | 95 | 223 | 38 | 8.474
2TY90S01 | 101 | 94 | 222 | 37 | 8.214

## Измерения МЭО
Позиция | Сопротивление заземления, (Ом) | Сопротивление обмоток А-В, (Ом) | Сопротивление обмоток В-С, (Ом) | Сопротивление обмоток А-С, (Ом) | Сопротивление Изоляции, (МОм) | Настройка УП при Закрытом клапане, (мA) | Настройка УП при Открытом клапане, (мA) | Величина Рабочего тока, (А)
1RA15S02 | 2.3 | 54 | 54 | 54 | 4000 | 0.03 | 4.97 | #N/A
1RA25S02 | 1.28 | 41 | 41 | 41 | 7000 | 0.04 | 4.96 | #N/A
1RA35S02 | 1.71 | 47 | 47 | 47 | 5000 | 0.04 | 4.96 | #N/A
1RA45S02 | 3.71 | 55 | 55 | 55 | 6000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1RA51S01 | 3.33 | 43 | 43 | 43 | ∞ | 0.03 | 4.97 | #N/A
1RA52S01 | 1.3 | 55 | 55 | 55 | 7000 | 0.03 | 4.97 | #N/A
1RA60S02 | 1.72 | 52 | 52 | 52 | ∞ | 0.04 | 4.95 | #N/A
1RA71S02 | 1.75 | 41 | 41 | 41 | 7000 | 0.03 | 4.95 | #N/A
1RA81S02 | 1.74 | 52 | 52 | 52 | 4000 | 0.03 | 4.97 | #N/A
1RC10S01 | 1.10 | 53 | 53 | 53 | 7000 | 0.03 | 4.96 | #N/A
1RC20S01 | 3.63 | 52 | 52 | 52 | 7000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1RC30S01 | 1.13 | 55 | 55 | 55 | ∞ | 0.03 | 4.95 | #N/A
1RC40S01 | 2.76 | 44 | 44 | 44 | 6000 | 0.03 | 4.96 | #N/A
1RL31S06 | 3.57 | 46 | 46 | 46 | ∞ | 0.04 | 4.95 | #N/A
1RL32S06 | 1.64 | 50 | 50 | 50 | 5000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1RL33S06 | 3.45 | 42 | 42 | 42 | 6000 | 0.04 | 4.96 | #N/A
1RL41S02 | 1.83 | 49 | 49 | 49 | 7000 | 0.04 | 4.95 | #N/A
1RL41S07 | 3.77 | 45 | 45 | 45 | 6000 | 0.04 | 4.95 | #N/A
1RL41S10 | 1.19 | 50 | 50 | 50 | 7000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1RL42S02 | 1.40 | 46 | 46 | 46 | 6000 | 0.04 | 4.96 | #N/A
1RL42S07 | 3.43 | 53 | 53 | 53 | 6000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1RL42S10 | 1.37 | 47 | 47 | 47 | 6000 | 0.04 | 4.96 | #N/A
1RL43S02 | 1.49 | 54 | 54 | 54 | 4000 | 0.03 | 4.97 | #N/A
1RL43S07 | 3.6 | 42 | 42 | 42 | 4000 | 0.03 | 4.95 | #N/A
1RL43S10 | 3.19 | 53 | 53 | 53 | 4000 | 0.04 | 4.95 | #N/A
1RL44S02 | 1.40 | 51 | 51 | 51 | 5000 | 0.04 | 4.96 | #N/A
1RL44S07 | 1.24 | 50 | 50 | 50 | ∞ | 0.04 | 4.97 | #N/A
1RL44S10 | 1.82 | 55 | 55 | 55 | ∞ | 0.03 | 4.95 | #N/A
1RL51S06 | 2.34 | 46 | 46 | 46 | ∞ | 0.04 | 4.96 | #N/A
1RL52S06 | 2.26 | 50 | 50 | 50 | ∞ | 0.03 | 4.97 | #N/A
1RM14S03 | 3.19 | 40 | 40 | 40 | 5000 | 0.03 | 4.96 | #N/A
1RM20S01 | 1.45 | 41 | 41 | 41 | ∞ | 0.03 | 4.95 | #N/A
1RM20S02 | 3.75 | 46 | 46 | 46 | 6000 | 0.04 | 4.96 | #N/A
1RM20S14 | 2.82 | 55 | 55 | 55 | 6000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1RN36S02 | 3.75 | 41 | 41 | 41 | 7000 | 0.04 | 4.95 | #N/A
1RQ11S02 | 3.17 | 45 | 45 | 45 | 5000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1RQ12S02 | 3.53 | 41 | 41 | 41 | 7000 | 0.04 | 4.95 | #N/A
1RT10S05 | 2.14 | 50 | 50 | 50 | 7000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1RU20S02 | 2.31 | 53 | 53 | 53 | 5000 | 0.04 | 4.95 | #N/A
1RU30S01 | 3.22 | 44 | 44 | 44 | ∞ | 0.03 | 4.95 | #N/A
1UM10S23 | 2.6 | 52 | 52 | 52 | ∞ | 0.03 | 4.95 | #N/A
1UM10S33 | 3.31 | 48 | 48 | 48 | ∞ | 0.03 | 4.95 | #N/A
1UM10S43 | 2.55 | 55 | 55 | 55 | 4000 | 0.04 | 4.95 | #N/A
1UM73S01 | 2.44 | 49 | 49 | 49 | 5000 | 0.04 | 4.95 | #N/A
1UP60S01 | 2.71 | 45 | 45 | 45 | 5000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1UP73S01 | 3.89 | 47 | 47 | 47 | 5000 | 0.03 | 4.95 | #N/A
1UM67S02 | 2.28 | 52 | 52 | 52 | ∞ | 0.03 | 4.96 | #N/A
1RA13S02 | 3.80 | 54 | 54 | 54 | 6000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1RA23S02 | 2.24 | 51 | 51 | 51 | 4000 | 0.04 | 4.96 | #N/A
1RA33S02 | 2.22 | 44 | 44 | 44 | 5000 | 0.03 | 4.95 | #N/A
1RA43S02 | 2.33 | 55 | 55 | 55 | 6000 | 0.03 | 4.97 | #N/A
1RM24S02 | 2.51 | 49 | 49 | 49 | 6000 | 0.03 | 4.95 | #N/A
1RM24S03 | 2.17 | 52 | 52 | 52 | 5000 | 0.04 | 4.96 | #N/A
1RM24S04 | 2.3 | 53 | 53 | 53 | 7000 | 0.04 | 4.96 | #N/A
1RM24S05 | 3.40 | 41 | 41 | 41 | 5000 | 0.04 | 4.96 | #N/A
1RN00S01 | 3.83 | 50 | 50 | 50 | 7000 | 0.03 | 4.97 | #N/A
1RN00S03 | 1.8 | 49 | 49 | 49 | 6000 | 0.04 | 4.95 | #N/A
1RN11S01 | 1.62 | 45 | 45 | 45 | ∞ | 0.03 | 4.96 | #N/A
1RN12S01 | 2.82 | 53 | 53 | 53 | 6000 | 0.04 | 4.95 | #N/A
1RN13S01 | 1.88 | 53 | 53 | 53 | 5000 | 0.03 | 4.95 | #N/A
1RN13S02 | 2.25 | 55 | 55 | 55 | ∞ | 0.03 | 4.95 | #N/A
1RN21S01 | 3.76 | 49 | 49 | 49 | 5000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1RN21S03 | 1.69 | 45 | 45 | 45 | 5000 | 0.03 | 4.96 | #N/A
1RN22S01 | 3.10 | 48 | 48 | 48 | 4000 | 0.04 | 4.95 | #N/A
1RN22S03 | 2.79 | 46 | 46 | 46 | 7000 | 0.03 | 4.97 | #N/A
1RN40S01 | 3.69 | 50 | 50 | 50 | 5000 | 0.03 | 4.96 | #N/A
1RN40S02 | 2.88 | 44 | 44 | 44 | 4000 | 0.03 | 4.97 | #N/A
1RN42S01 | 2.83 | 41 | 41 | 41 | 5000 | 0.03 | 4.96 | #N/A
1RN45S02 | 2.35 | 42 | 42 | 42 | ∞ | 0.03 | 4.95 | #N/A
1RN50S01 | 1.41 | 51 | 51 | 51 | 7000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1RN54S01 | 1.44 | 53 | 53 | 53 | 5000 | 0.04 | 4.96 | #N/A
1RN54S02 | 1.9 | 46 | 46 | 46 | 7000 | 0.04 | 4.96 | #N/A
1RN56S02 | 2.78 | 41 | 41 | 41 | 5000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1RN74S01 | 3.85 | 42 | 42 | 42 | 6000 | 0.04 | 4.95 | #N/A
1RR10S03 | 3.52 | 48 | 48 | 48 | ∞ | 0.04 | 4.95 | #N/A
1RT83S01 | 1.15 | 41 | 41 | 41 | 7000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1RW10E02 | 3.78 | 45 | 45 | 45 | 5000 | 0.03 | 4.95 | #N/A
1RW20E02 | 2.38 | 53 | 53 | 53 | 7000 | 0.04 | 4.96 | #N/A
1SA41Y01 | 3.12 | 51 | 51 | 51 | 6000 | 0.03 | 4.96 | #N/A
1SA42Y01 | 3.65 | 43 | 43 | 43 | ∞ | 0.03 | 4.97 | #N/A
1SG10S02 | 2.11 | 54 | 54 | 54 | 5000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1SG10S12 | 3.8 | 49 | 49 | 49 | 7000 | 0.03 | 4.97 | #N/A
1SG11E01 | 2.82 | 54 | 54 | 54 | 4000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1SG20S02 | 3.72 | 49 | 49 | 49 | 4000 | 0.03 | 4.95 | #N/A
1UA33S02 | 2.25 | 45 | 45 | 45 | 5000 | 0.03 | 4.97 | #N/A
1UA53S01 | 3.61 | 41 | 41 | 41 | 7000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1UA54S02 | 1.67 | 45 | 45 | 45 | ∞ | 0.04 | 4.95 | #N/A
1VG10S13 | 3.37 | 41 | 41 | 41 | 4000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1RE61S03 | 1.49 | 55 | 55 | 55 | 7000 | 0.04 | 4.95 | #N/A
1RM17S02 | 3.61 | 45 | 45 | 45 | 7000 | 0.03 | 4.95 | #N/A
1RQ30S02 | 1.73 | 41 | 41 | 41 | 7000 | 0.03 | 4.96 | #N/A
1RQ70S02 | 1.37 | 42 | 42 | 42 | 6000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1YA51S03 | 2.60 | 53 | 53 | 53 | ∞ | 0.04 | 4.95 | #N/A
1TE10S03 | 2.14 | 41 | 41 | 41 | 5000 | 0.03 | 4.96 | #N/A
1TC30S02 | 3.87 | 46 | 46 | 46 | 7000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1RY90S01 | 1.56 | 44 | 44 | 44 | ∞ | 0.03 | 4.95 | #N/A
1TH15S03 | 2.20 | 43 | 43 | 43 | 7000 | 0.03 | 4.97 | #N/A
1TH16S02 | 2.86 | 48 | 48 | 48 | 4000 | 0.03 | 4.95 | #N/A
1TH10S05 | 3.63 | 50 | 50 | 50 | 4000 | 0.03 | 4.95 | #N/A
1TJ10S13 | 3.10 | 52 | 52 | 52 | ∞ | 0.04 | 4.97 | #N/A
1VF15S75 | 3.5 | 48 | 48 | 48 | 6000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1TK21Y01 | 2.35 | 44 | 44 | 44 | 7000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1TK43S02 | 1.10 | 48 | 48 | 48 | 7000 | 0.04 | 4.96 | #N/A
1TK44S02 | 3.89 | 46 | 46 | 46 | 4000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1YA51S01 | 3.31 | 43 | 43 | 43 | 7000 | 0.04 | 4.96 | #N/A
1YA51S02 | 2.27 | 53 | 53 | 53 | ∞ | 0.03 | 4.96 | #N/A
1TH25S03 | 3.80 | 51 | 51 | 51 | 4000 | 0.03 | 4.96 | #N/A
1TH26S02 | 2.16 | 55 | 55 | 55 | 5000 | 0.04 | 4.95 | #N/A
1TH20S05 | 1.49 | 49 | 49 | 49 | 7000 | 0.03 | 4.96 | #N/A
1TJ20S13 | 3.14 | 40 | 40 | 40 | 6000 | 0.04 | 4.96 | #N/A
1VF25S75 | 2.15 | 42 | 42 | 42 | 5000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1TK22Y01 | 2.3 | 44 | 44 | 44 | 6000 | 0.03 | 4.96 | #N/A
1TE11S02 | 3.13 | 55 | 55 | 55 | 4000 | 0.03 | 4.95 | #N/A
1TK41S02 | 1.65 | 55 | 55 | 55 | ∞ | 0.04 | 4.96 | #N/A
1TK31S02 | 1.31 | 44 | 44 | 44 | 6000 | 0.03 | 4.95 | #N/A
1TK32S02 | 1.31 | 54 | 54 | 54 | 4000 | 0.04 | 4.95 | #N/A
1TN30S02 | 3.29 | 50 | 50 | 50 | 4000 | 0.03 | 4.97 | #N/A
1YA52S01 | 1.29 | 51 | 51 | 51 | 4000 | 0.04 | 4.95 | #N/A
1YA52S02 | 2.54 | 43 | 43 | 43 | 4000 | 0.03 | 4.95 | #N/A
1TH35S03 | 1.4 | 54 | 54 | 54 | 5000 | 0.03 | 4.96 | #N/A
1TH36S02 | 3.25 | 42 | 42 | 42 | ∞ | 0.03 | 4.95 | #N/A
1TH30S05 | 2.73 | 52 | 52 | 52 | 7000 | 0.03 | 4.97 | #N/A
1TJ30S13 | 2.33 | 43 | 43 | 43 | 4000 | 0.04 | 4.95 | #N/A
1VF35S75 | 2.23 | 47 | 47 | 47 | 7000 | 0.03 | 4.96 | #N/A
1TK23Y01 | 1.81 | 50 | 50 | 50 | 4000 | 0.03 | 4.95 | #N/A
1TK42S02 | 3.18 | 53 | 53 | 53 | ∞ | 0.04 | 4.95 | #N/A
1TK12S02 | 2.48 | 54 | 54 | 54 | 6000 | 0.04 | 4.95 | #N/A
1TK30S02 | 1.18 | 43 | 43 | 43 | 4000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
1TN20S02 | 1.5 | 51 | 51 | 51 | 5000 | 0.03 | 4.96 | #N/A
1TN21S02 | 2.62 | 54 | 54 | 54 | ∞ | 0.03 | 4.96 | #N/A
1TY90S01 | 1.35 | 50 | 50 | 50 | ∞ | 0.04 | 4.96 | #N/A
2RA25S02 | 1.20 | 55 | 55 | 55 | 7000 | 0.04 | 4.96 | 3.4
2RA35S02 | 3.19 | 48 | 48 | 48 | 6000 | 0.04 | 4.96 | 2.4
2RA60S02 | 3.74 | 55 | 55 | 55 | ∞ | 0.04 | 4.96 | 3
2RA71S02 | 3.35 | 52 | 52 | 52 | 6000 | 0.04 | 4.96 | 2.6
2RA81S02 | 1.70 | 41 | 41 | 41 | 4000 | 0.04 | 4.95 | 2.2
2RC10S01 | 2.63 | 53 | 53 | 53 | ∞ | 0.03 | 4.95 | 12
2RC20S01 | 2.24 | 45 | 45 | 45 | ∞ | 0.04 | 4.96 | 15.5
2RC30S01 | 3.85 | 41 | 41 | 41 | 6000 | 0.04 | 4.95 | 15
2RC40S01 | 1.27 | 40 | 40 | 40 | ∞ | 0.03 | 4.95 | 15
2RL31S06 | 3.87 | 44 | 44 | 44 | ∞ | 0.04 | 4.95 | 2.6
2RL32S06 | 1.48 | 42 | 42 | 42 | ∞ | 0.04 | 4.97 | 4.5
2RL33S06 | 2.27 | 50 | 50 | 50 | 4000 | 0.03 | 4.96 | 4
2RL41S02 | 3.44 | 55 | 55 | 55 | ∞ | 0.04 | 4.96 | 0.52
2RL41S07 | 1.24 | 55 | 55 | 55 | 7000 | 0.03 | 4.97 | 2.8
2RL41S10 | 2.80 | 41 | 41 | 41 | 5000 | 0.04 | 4.96 | 3.4
2RL42S02 | 3.39 | 53 | 53 | 53 | 5000 | 0.03 | 4.97 | 0.58
2RL42S07 | 3.62 | 46 | 46 | 46 | 4000 | 0.04 | 4.95 | 2.9
2RL42S10 | 3.24 | 54 | 54 | 54 | 5000 | 0.03 | 4.95 | 3.2
2RL43S02 | 1.4 | 47 | 47 | 47 | ∞ | 0.03 | 4.97 | 0.55
2RL43S07 | 2.18 | 42 | 42 | 42 | 7000 | 0.03 | 4.96 | 3.5
2RL43S10 | 2.41 | 40 | 40 | 40 | 5000 | 0.03 | 4.97 | 2.9
2RL44S02 | 1.16 | 43 | 43 | 43 | 6000 | 0.03 | 4.95 | 0.55
2RL44S07 | 3.36 | 42 | 42 | 42 | 5000 | 0.04 | 4.96 | 4
2RL44S10 | 3.37 | 47 | 47 | 47 | 5000 | 0.03 | 4.95 | 2.6
2RL51S06 | 1.63 | 55 | 55 | 55 | ∞ | 0.03 | 4.95 | 3
2RL52S06 | 2.4 | 51 | 51 | 51 | 7000 | 0.04 | 4.95 | 3.4
2RM20S01 | 1.34 | 54 | 54 | 54 | 5000 | 0.04 | 4.95 | 0.75
2RM20S02 | 3.25 | 53 | 53 | 53 | 5000 | 0.04 | 4.95 | 3.4
2RM24S02 | 3.13 | 42 | 42 | 42 | 6000 | 0.03 | 4.97 | 1.45
2RM24S03 | 1.28 | 52 | 52 | 52 | ∞ | 0.03 | 4.96 | 1.75
2RM24S04 | 2.43 | 44 | 44 | 44 | ∞ | 0.03 | 4.97 | 1.4
2RM24S05 | 1.37 | 52 | 52 | 52 | 7000 | 0.04 | 4.95 | 1.45
2RN45S02 | 1.19 | 45 | 45 | 45 | ∞ | 0.03 | 4.97 | 1.45
2RN56S02 | 2.61 | 40 | 40 | 40 | 7000 | 0.04 | 4.97 | 1.6
2RQ11S02 | 1.28 | 52 | 52 | 52 | 7000 | 0.03 | 4.95 | 0.45
2RQ12S02 | 3.28 | 50 | 50 | 50 | 6000 | 0.03 | 4.97 | 0.45
2RQ15S02 | 2.32 | 47 | 47 | 47 | 6000 | 0.04 | 4.97 | 1.6
2RQ70S02 | 2.26 | 52 | 52 | 52 | 5000 | 0.04 | 4.97 | 0.2
2RQ70S06 | 1.44 | 49 | 49 | 49 | 5000 | 0.03 | 4.95 | 0.35
2RU20S02 | 3.61 | 48 | 48 | 48 | ∞ | 0.04 | 4.95 | 1.5
2RU30S01 | 1.81 | 45 | 45 | 45 | 4000 | 0.03 | 4.95 | 1.5
2RU70S01 | 3.14 | 48 | 48 | 48 | ∞ | 0.03 | 4.95 | 0.25
2UM10S23 | 2.64 | 44 | 44 | 44 | ∞ | 0.03 | 4.97 | 5.2
2UM10S33 | 3.66 | 47 | 47 | 47 | ∞ | 0.04 | 4.96 | 5.5
2UM10S43 | 1.64 | 53 | 53 | 53 | 7000 | 0.03 | 4.96 | 9.5
2UN07S05 | 3.38 | 41 | 41 | 41 | ∞ | 0.03 | 4.96 | #N/A
2UN08S01 | 1.49 | 48 | 48 | 48 | 4000 | 0.04 | 4.97 | #N/A
2UN16S01 | 3.40 | 49 | 49 | 49 | 4000 | 0.04 | 4.97 | 1.3
2RT10S05 | 1.66 | 49 | 49 | 49 | 4000 | 0.04 | 4.97 | 3.4
2RA13S02 | 2.41 | 40 | 40 | 40 | ∞ | 0.04 | 4.96 | 16.5
2RA23S02 | 2.69 | 43 | 43 | 43 | 4000 | 0.03 | 4.96 | 15
2RA33S02 | 2.29 | 40 | 40 | 40 | 5000 | 0.04 | 4.97 | 14
2RA43S02 | 2.67 | 53 | 53 | 53 | 5000 | 0.03 | 4.97 | 15
2RA51S01 | 2.36 | 43 | 43 | 43 | 5000 | 0.03 | 4.97 | 8
2RA52S01 | 1.24 | 55 | 55 | 55 | 7000 | 0.04 | 4.97 | 9.5
2RM14S03 | 2.35 | 43 | 43 | 43 | 5000 | 0.04 | 4.95 | 2.9
2RM17S02 | 2.8 | 40 | 40 | 40 | 5000 | 0.03 | 4.95 | 1.4
2RN00S01 | 1.54 | 40 | 40 | 40 | 6000 | 0.03 | 4.95 | 0.4
2RN00S03 | 1.27 | 41 | 41 | 41 | 6000 | 0.03 | 4.95 | 0.35
2RN11S01 | 1.76 | 50 | 50 | 50 | 5000 | 0.03 | 4.97 | 0.4
2RN12S01 | 2.41 | 43 | 43 | 43 | ∞ | 0.03 | 4.95 | 0.35
2RN13S01 | 1.24 | 40 | 40 | 40 | 6000 | 0.04 | 4.97 | 3.3
2RN13S02 | 3.53 | 48 | 48 | 48 | 5000 | 0.03 | 4.96 | 3.2
2RN21S01 | 3.37 | 55 | 55 | 55 | 6000 | 0.03 | 4.95 | 0.5
2RN21S03 | 1.45 | 49 | 49 | 49 | 5000 | 0.03 | 4.97 | 0.5
2RN22S01 | 3.19 | 43 | 43 | 43 | 4000 | 0.04 | 4.97 | 0.51
2RN22S03 | 3.2 | 45 | 45 | 45 | 7000 | 0.03 | 4.95 | 0.5
2RN31S01 | 2.5 | 49 | 49 | 49 | ∞ | 0.04 | 4.96 | 0.35
2RN32S01 | 1.37 | 44 | 44 | 44 | 7000 | 0.03 | 4.96 | 0.35
2RN36S02 | 3.22 | 46 | 46 | 46 | 4000 | 0.03 | 4.97 | 5.2
2RN40S01 | 2.43 | 49 | 49 | 49 | 5000 | 0.04 | 4.97 | 0.35
2RN40S02 | 3.89 | 41 | 41 | 41 | ∞ | 0.04 | 4.96 | 0.37
2RN50S01 | 3.23 | 55 | 55 | 55 | 4000 | 0.03 | 4.95 | 0.35
2RN54S01 | 1.66 | 50 | 50 | 50 | 6000 | 0.04 | 4.96 | 0.4
2RN54S02 | 2.66 | 40 | 40 | 40 | 4000 | 0.04 | 4.96 | 0.35
2RN74S01 | 3.5 | 48 | 48 | 48 | ∞ | 0.04 | 4.96 | 0.4
2RR10S03 | 2.70 | 54 | 54 | 54 | 4000 | 0.04 | 4.96 | 1.5
2RT83S01 | 2.36 | 53 | 53 | 53 | 7000 | 0.04 | 4.95 | 1.47
2RW10E02 | 1.63 | 44 | 44 | 44 | 5000 | 0.03 | 4.96 | 0.65
2RW20E02 | 3.80 | 54 | 54 | 54 | 4000 | 0.04 | 4.95 | 0.75
2SA41Y01 | 3.37 | 43 | 43 | 43 | 7000 | 0.04 | 4.97 | 0.47
2SA42Y01 | 1.39 | 50 | 50 | 50 | ∞ | 0.04 | 4.97 | 0.45
2SG10S02 | 3.36 | 41 | 41 | 41 | 6000 | 0.04 | 4.97 | 1.4
2SG10S12 | 2.43 | 54 | 54 | 54 | 7000 | 0.04 | 4.96 | 1.45
2SG11E01 | 3.72 | 47 | 47 | 47 | 4000 | 0.04 | 4.97 | 1.4
2SG20S02 | 1.70 | 51 | 51 | 51 | 5000 | 0.04 | 4.96 | 1.45
2UA33S02 | 3.34 | 50 | 50 | 50 | 7000 | 0.04 | 4.97 | 1.4
2UA53S01 | 1.20 | 50 | 50 | 50 | 5000 | 0.04 | 4.97 | 1.5
2VG10S13 | 3.66 | 47 | 47 | 47 | 7000 | 0.03 | 4.96 | 1.25
2RM20S14 | 3.17 | 43 | 43 | 43 | 7000 | 0.03 | 4.95 | 8.3
2YA51S03 | 3.85 | 47 | 47 | 47 | 5000 | 0.04 | 4.97 | 2.2
2TE10S03 | 3.55 | 42 | 42 | 42 | 4000 | 0.04 | 4.97 | 0.6
2TC30S02 | 2.3 | 54 | 54 | 54 | ∞ | 0.03 | 4.96 | 0.65
2RY90S01 | 2.2 | 41 | 41 | 41 | 7000 | 0.04 | 4.95 | 0.5
2TJ10S13 | 1.30 | 55 | 55 | 55 | 6000 | 0.04 | 4.96 | 4.1
2TH10S05 | 1.58 | 45 | 45 | 45 | ∞ | 0.03 | 4.95 | 6
2TH15S03 | 2.34 | 47 | 47 | 47 | 5000 | 0.04 | 4.97 | 3.2
2TH16S02 | 3.85 | 42 | 42 | 42 | ∞ | 0.03 | 4.97 | 3.2
2VF15S75 | 3.9 | 50 | 50 | 50 | ∞ | 0.04 | 4.96 | 3.6
2TK21Y01 | 2.66 | 52 | 52 | 52 | 7000 | 0.04 | 4.97 | 0.85
2TK43S02 | 2.17 | 45 | 45 | 45 | 5000 | 0.03 | 4.97 | 0.3
2TK44S02 | 1.48 | 45 | 45 | 45 | ∞ | 0.04 | 4.96 | 0.25
2YA51S01 | 2.2 | 50 | 50 | 50 | 6000 | 0.04 | 4.97 | 5
2YA51S02 | 3.24 | 41 | 41 | 41 | ∞ | 0.04 | 4.96 | 6.5
2TJ20S13 | 3.48 | 40 | 40 | 40 | ∞ | 0.04 | 4.96 | 4.7
2TH20S05 | 3.64 | 43 | 43 | 43 | 4000 | 0.04 | 4.96 | 7.8
2TH25S03 | 2.44 | 48 | 48 | 48 | 7000 | 0.03 | 4.97 | 3.9
2TH26S02 | 2.41 | 43 | 43 | 43 | 6000 | 0.03 | 4.96 | 3.6
2VF25S75 | 3.49 | 50 | 50 | 50 | 4000 | 0.04 | 4.97 | 4.4
2TK22Y01 | 2.55 | 44 | 44 | 44 | 6000 | 0.04 | 4.97 | 1.3
2TE11S02 | 2.6 | 52 | 52 | 52 | 7000 | 0.03 | 4.97 | 0.85
2TK41S02 | 2.35 | 52 | 52 | 52 | 4000 | 0.03 | 4.95 | 0.6
2TK31S02 | 3.78 | 50 | 50 | 50 | 6000 | 0.04 | 4.96 | 1.2
2TK32S02 | 1.80 | 49 | 49 | 49 | 4000 | 0.03 | 4.95 | 0.7
2TN30S02 | 3.70 | 43 | 43 | 43 | 7000 | 0.03 | 4.95 | 0.6
2YA52S01 | 1.33 | 54 | 54 | 54 | ∞ | 0.03 | 4.95 | 7
2YA52S02 | 3.27 | 40 | 40 | 40 | ∞ | 0.04 | 4.97 | 7
2TJ30S13 | 1.1 | 45 | 45 | 45 | 7000 | 0.04 | 4.95 | 3.8
2TH30S05 | 3.83 | 44 | 44 | 44 | ∞ | 0.04 | 4.96 | 5.5
2TH35S03 | 3.33 | 54 | 54 | 54 | 7000 | 0.04 | 4.97 | 3.1
2TH36S02 | 2.25 | 54 | 54 | 54 | 6000 | 0.04 | 4.95 | 3.1
2VF35S75 | 2.12 | 52 | 52 | 52 | 7000 | 0.04 | 4.97 | 4.1
2TK23Y01 | 3.74 | 47 | 47 | 47 | 4000 | 0.03 | 4.97 | 1.3
2TK42S02 | 1.72 | 42 | 42 | 42 | 4000 | 0.03 | 4.96 | 0.55
2TK12S02 | 1.89 | 44 | 44 | 44 | ∞ | 0.03 | 4.96 | 0.58
2TK30S02 | 2.47 | 44 | 44 | 44 | 6000 | 0.03 | 4.95 | 0.8
2TN20S02 | 1.41 | 47 | 47 | 47 | 7000 | 0.04 | 4.95 | 0.60
2TN21S02 | 3.72 | 47 | 47 | 47 | 4000 | 0.04 | 4.95 | 0.15
2TY90S01 | 2.5 | 54 | 54 | 54 | 6000 | 0.04 | 4.95 | 0.75

## Измерения Электромоторы
Позиция | Сопротивление изоляции Обмоток статора, (МОм) | Сопротивление обмоток статора A-B, (МОм) | Сопротивление обмоток статора B-C, (МОм) | Сопротивление обмоток статора A-C, (МОм) | Измерение тока холостого хода Фаза A, (А) | Измерение тока холостого хода Фаза B, (А) | Измерение тока холостого хода Фаза C, (А)
1RA15S02 | 5000 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | #N/A | #N/A | #N/A
1RA25S02 | 5000 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | #N/A | #N/A | #N/A
1RA35S02 | 4000 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | #N/A | #N/A | #N/A
1RA45S02 | 4000 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | #N/A | #N/A | #N/A
1RA51S01 | 4000 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | #N/A | #N/A | #N/A
1RA52S01 | 7000 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | #N/A | #N/A | #N/A
1RA60S02 | 5000 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | #N/A | #N/A | #N/A
1RA71S02 | 6000 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | #N/A | #N/A | #N/A
1RA81S02 | 6000 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | #N/A | #N/A | #N/A
1RC10S01 | ∞ | 0.81 | 0.81 | 0.81 | #N/A | #N/A | #N/A
1RC20S01 | 7000 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | #N/A | #N/A | #N/A
1RC30S01 | 7000 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | #N/A | #N/A | #N/A
1RC40S01 | 5000 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | #N/A | #N/A | #N/A
1RL31S06 | 4000 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | #N/A | #N/A | #N/A
1RL32S06 | 4000 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | #N/A | #N/A | #N/A
1RL33S06 | 6000 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | #N/A | #N/A | #N/A
1RL41S02 | 5000 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | #N/A | #N/A | #N/A
1RL41S07 | 6000 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | #N/A | #N/A | #N/A
1RL41S10 | 7000 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | #N/A | #N/A | #N/A
1RL42S02 | 7000 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | #N/A | #N/A | #N/A
1RL42S07 | ∞ | 0.81 | 0.81 | 0.81 | #N/A | #N/A | #N/A
1RL42S10 | 4000 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | #N/A | #N/A | #N/A
1RL43S02 | 4000 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | #N/A | #N/A | #N/A
1RL43S07 | 4000 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | #N/A | #N/A | #N/A
1RL43S10 | 4000 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | #N/A | #N/A | #N/A
1RL44S02 | 4000 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | #N/A | #N/A | #N/A
1RL44S07 | 7000 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | #N/A | #N/A | #N/A
1RL44S10 | 7000 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | #N/A | #N/A | #N/A
1RL51S06 | 5000 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | #N/A | #N/A | #N/A
1RL52S06 | 5000 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | #N/A | #N/A | #N/A
1RM14S03 | 7000 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | #N/A | #N/A | #N/A
1RM20S01 | 6000 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | #N/A | #N/A | #N/A
1RM20S02 | ∞ | 0.79 | 0.79 | 0.79 | #N/A | #N/A | #N/A
1RM20S14 | 7000 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | #N/A | #N/A | #N/A
1RN36S02 | 4000 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | #N/A | #N/A | #N/A
1RQ11S02 | 7000 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | #N/A | #N/A | #N/A
1RQ12S02 | ∞ | 0.31 | 0.31 | 0.31 | #N/A | #N/A | #N/A
1RT10S05 | ∞ | 0.42 | 0.42 | 0.42 | #N/A | #N/A | #N/A
1RU20S02 | 6000 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | #N/A | #N/A | #N/A
1RU30S01 | 7000 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | #N/A | #N/A | #N/A
1UM10S23 | 6000 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | #N/A | #N/A | #N/A
1UM10S33 | 4000 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | #N/A | #N/A | #N/A
1UM10S43 | 4000 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | #N/A | #N/A | #N/A
1UM73S01 | ∞ | 0.67 | 0.67 | 0.67 | #N/A | #N/A | #N/A
1UP60S01 | 4000 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | #N/A | #N/A | #N/A
1UP73S01 | 5000 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | #N/A | #N/A | #N/A
1UM67S02 | 5000 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | #N/A | #N/A | #N/A
1RA13S02 | ∞ | 0.39 | 0.39 | 0.39 | #N/A | #N/A | #N/A
1RA23S02 | 5000 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | #N/A | #N/A | #N/A
1RA33S02 | 5000 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | #N/A | #N/A | #N/A
1RA43S02 | 7000 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | #N/A | #N/A | #N/A
1RM24S02 | ∞ | 0.68 | 0.68 | 0.68 | #N/A | #N/A | #N/A
1RM24S03 | ∞ | 0.46 | 0.46 | 0.46 | #N/A | #N/A | #N/A
1RM24S04 | 4000 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | #N/A | #N/A | #N/A
1RM24S05 | 6000 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | #N/A | #N/A | #N/A
1RN00S01 | 6000 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | #N/A | #N/A | #N/A
1RN00S03 | 4000 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | #N/A | #N/A | #N/A
1RN11S01 | 7000 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | #N/A | #N/A | #N/A
1RN12S01 | 7000 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | #N/A | #N/A | #N/A
1RN13S01 | ∞ | 0.76 | 0.76 | 0.76 | #N/A | #N/A | #N/A
1RN13S02 | ∞ | 0.98 | 0.98 | 0.98 | #N/A | #N/A | #N/A
1RN21S01 | ∞ | 0.74 | 0.74 | 0.74 | #N/A | #N/A | #N/A
1RN21S03 | 4000 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | #N/A | #N/A | #N/A
1RN22S01 | 5000 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | #N/A | #N/A | #N/A
1RN22S03 | 4000 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | #N/A | #N/A | #N/A
1RN40S01 | 5000 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | #N/A | #N/A | #N/A
1RN40S02 | 7000 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | #N/A | #N/A | #N/A
1RN42S01 | 4000 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | #N/A | #N/A | #N/A
1RN45S02 | 7000 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | #N/A | #N/A | #N/A
1RN50S01 | 7000 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | #N/A | #N/A | #N/A
1RN54S01 | 4000 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | #N/A | #N/A | #N/A
1RN54S02 | 7000 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | #N/A | #N/A | #N/A
1RN56S02 | 5000 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | #N/A | #N/A | #N/A
1RN74S01 | 5000 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | #N/A | #N/A | #N/A
1RR10S03 | 4000 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | #N/A | #N/A | #N/A
1RT83S01 | 5000 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | #N/A | #N/A | #N/A
1RW10E02 | 7000 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | #N/A | #N/A | #N/A
1RW20E02 | 5000 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | #N/A | #N/A | #N/A
1SA41Y01 | 5000 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | #N/A | #N/A | #N/A
1SA42Y01 | 7000 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | #N/A | #N/A | #N/A
1SG10S02 | ∞ | 0.84 | 0.84 | 0.84 | #N/A | #N/A | #N/A
1SG10S12 | 4000 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | #N/A | #N/A | #N/A
1SG11E01 | 6000 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | #N/A | #N/A | #N/A
1SG20S02 | 6000 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | #N/A | #N/A | #N/A
1UA33S02 | 7000 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | #N/A | #N/A | #N/A
1UA53S01 | 6000 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | #N/A | #N/A | #N/A
1UA54S02 | ∞ | 0.70 | 0.70 | 0.70 | #N/A | #N/A | #N/A
1VG10S13 | 4000 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | #N/A | #N/A | #N/A
1RE61S03 | ∞ | 0.31 | 0.31 | 0.31 | #N/A | #N/A | #N/A
1RM17S02 | 5000 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | #N/A | #N/A | #N/A
1RQ30S02 | ∞ | 0.89 | 0.89 | 0.89 | #N/A | #N/A | #N/A
1RQ70S02 | ∞ | 0.56 | 0.56 | 0.56 | #N/A | #N/A | #N/A
1YA51S03 | 7000 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | #N/A | #N/A | #N/A
1TE10S03 | 6000 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | #N/A | #N/A | #N/A
1TC30S02 | 7000 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | #N/A | #N/A | #N/A
1RY90S01 | 6000 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | #N/A | #N/A | #N/A
1TH15S03 | 6000 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | #N/A | #N/A | #N/A
1TH16S02 | 5000 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | #N/A | #N/A | #N/A
1TH10S05 | 4000 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | #N/A | #N/A | #N/A
1TJ10S13 | 5000 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | #N/A | #N/A | #N/A
1VF15S75 | 5000 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | #N/A | #N/A | #N/A
1TK21Y01 | 6000 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | #N/A | #N/A | #N/A
1TK43S02 | 6000 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | #N/A | #N/A | #N/A
1TK44S02 | 7000 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | #N/A | #N/A | #N/A
1YA51S01 | ∞ | 0.87 | 0.87 | 0.87 | #N/A | #N/A | #N/A
1YA51S02 | ∞ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | #N/A | #N/A | #N/A
1TH25S03 | 5000 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | #N/A | #N/A | #N/A
1TH26S02 | 4000 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | #N/A | #N/A | #N/A
1TH20S05 | ∞ | 0.74 | 0.74 | 0.74 | #N/A | #N/A | #N/A
1TJ20S13 | 4000 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | #N/A | #N/A | #N/A
1VF25S75 | 4000 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | #N/A | #N/A | #N/A
1TK22Y01 | 5000 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | #N/A | #N/A | #N/A
1TE11S02 | 5000 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | #N/A | #N/A | #N/A
1TK41S02 | ∞ | 0.47 | 0.47 | 0.47 | #N/A | #N/A | #N/A
1TK31S02 | ∞ | 0.67 | 0.67 | 0.67 | #N/A | #N/A | #N/A
1TK32S02 | 6000 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | #N/A | #N/A | #N/A
1TN30S02 | 4000 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | #N/A | #N/A | #N/A
1YA52S01 | 6000 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | #N/A | #N/A | #N/A
1YA52S02 | ∞ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | #N/A | #N/A | #N/A
1TH35S03 | 6000 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | #N/A | #N/A | #N/A
1TH36S02 | 6000 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | #N/A | #N/A | #N/A
1TH30S05 | ∞ | 0.91 | 0.91 | 0.91 | #N/A | #N/A | #N/A
1TJ30S13 | 7000 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | #N/A | #N/A | #N/A
1VF35S75 | 5000 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | #N/A | #N/A | #N/A
1TK23Y01 | 7000 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | #N/A | #N/A | #N/A
1TK42S02 | 7000 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | #N/A | #N/A | #N/A
1TK12S02 | 5000 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | #N/A | #N/A | #N/A
1TK30S02 | 6000 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | #N/A | #N/A | #N/A
1TN20S02 | ∞ | 0.99 | 0.99 | 0.99 | #N/A | #N/A | #N/A
1TN21S02 | 7000 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | #N/A | #N/A | #N/A
1TY90S01 | 7000 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | #N/A | #N/A | #N/A
2RA25S02 | 5000 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 2.55 | 2.55 | 2.55
2RA35S02 | 5000 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.8 | 1.8 | 1.8
2RA60S02 | 7000 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 2.25 | 2.25 | 2.25
2RA71S02 | 5000 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 1.95 | 1.95 | 1.95
2RA81S02 | ∞ | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 1.65 | 1.65 | 1.65
2RC10S01 | ∞ | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 9 | 9 | 9
2RC20S01 | 5000 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 11.63 | 11.63 | 11.63
2RC30S01 | ∞ | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 11.25 | 11.25 | 11.25
2RC40S01 | 7000 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 11.25 | 11.25 | 11.25
2RL31S06 | ∞ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.95 | 1.95 | 1.95
2RL32S06 | ∞ | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 3.38 | 3.38 | 3.38
2RL33S06 | 7000 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 3 | 3 | 3
2RL41S02 | 7000 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.39 | 0.39 | 0.39
2RL41S07 | 4000 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 2.1 | 2.1 | 2.1
2RL41S10 | 5000 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 2.55 | 2.55 | 2.55
2RL42S02 | 6000 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.44 | 0.44 | 0.44
2RL42S07 | 4000 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 2.18 | 2.18 | 2.18
2RL42S10 | 4000 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 2.4 | 2.4 | 2.4
2RL43S02 | 4000 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.41 | 0.41 | 0.41
2RL43S07 | 4000 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63
2RL43S10 | 4000 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 2.18 | 2.18 | 2.18
2RL44S02 | 5000 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 0.41 | 0.41
2RL44S07 | ∞ | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 3 | 3 | 3
2RL44S10 | 5000 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.95 | 1.95 | 1.95
2RL51S06 | ∞ | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 2.25 | 2.25 | 2.25
2RL52S06 | ∞ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55
2RM20S01 | ∞ | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.56 | 0.56 | 0.56
2RM20S02 | 7000 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 2.55 | 2.55 | 2.55
2RM24S02 | 6000 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1.09 | 1.09 | 1.09
2RM24S03 | 5000 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 1.31 | 1.31 | 1.31
2RM24S04 | 7000 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.05 | 1.05 | 1.05
2RM24S05 | 4000 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.09 | 1.09 | 1.09
2RN45S02 | 7000 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 1.09 | 1.09 | 1.09
2RN56S02 | 6000 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.2 | 1.2 | 1.2
2RQ11S02 | 5000 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.34 | 0.34 | 0.34
2RQ12S02 | 6000 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.34 | 0.34 | 0.34
2RQ15S02 | 5000 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 1.2 | 1.2 | 1.2
2RQ70S02 | 4000 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.15 | 0.15 | 0.15
2RQ70S06 | 7000 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.26 | 0.26 | 0.26
2RU20S02 | ∞ | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 1.13 | 1.13 | 1.13
2RU30S01 | 5000 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1.13 | 1.13 | 1.13
2RU70S01 | 4000 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.19 | 0.19 | 0.19
2UM10S23 | 5000 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 3.9 | 3.9 | 3.9
2UM10S33 | ∞ | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 4.13 | 4.13 | 4.13
2UM10S43 | 4000 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 7.13 | 7.13 | 7.13
2UN07S05 | 5000 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | #N/A | #N/A | #N/A
2UN08S01 | 4000 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | #N/A | #N/A | #N/A
2UN16S01 | 6000 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.98 | 0.98 | 0.98
2RT10S05 | 4000 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 2.55 | 2.55 | 2.55
2RA13S02 | 5000 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 12.38 | 12.38 | 12.38
2RA23S02 | ∞ | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 11.25 | 11.25 | 11.25
2RA33S02 | 4000 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2RA43S02 | 6000 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 11.25 | 11.25 | 11.25
2RA51S01 | 4000 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 6 | 6 | 6
2RA52S01 | 7000 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 7.13 | 7.13 | 7.13
2RM14S03 | 7000 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 2.18 | 2.18 | 2.18
2RM17S02 | 4000 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1.05 | 1.05 | 1.05
2RN00S01 | 7000 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.3 | 0.3 | 0.3
2RN00S03 | 5000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.26 | 0.26 | 0.26
2RN11S01 | 7000 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.3 | 0.3 | 0.3
2RN12S01 | 4000 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.26 | 0.26 | 0.26
2RN13S01 | 7000 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 2.48 | 2.48 | 2.48
2RN13S02 | ∞ | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 2.4 | 2.4 | 2.4
2RN21S01 | ∞ | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.38 | 0.38 | 0.38
2RN21S03 | 6000 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.38 | 0.38 | 0.38
2RN22S01 | 7000 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.38
2RN22S03 | 5000 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.38 | 0.38 | 0.38
2RN31S01 | 5000 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.26 | 0.26 | 0.26
2RN32S01 | ∞ | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.26 | 0.26 | 0.26
2RN36S02 | 4000 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 3.9 | 3.9 | 3.9
2RN40S01 | 4000 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.26 | 0.26 | 0.26
2RN40S02 | 5000 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.28 | 0.28 | 0.28
2RN50S01 | ∞ | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.26 | 0.26 | 0.26
2RN54S01 | 4000 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.3 | 0.3 | 0.3
2RN54S02 | 6000 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.26 | 0.26 | 0.26
2RN74S01 | 5000 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.3 | 0.3 | 0.3
2RR10S03 | 4000 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.13 | 1.13 | 1.13
2RT83S01 | 4000 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 1.1 | 1.1 | 1.1
2RW10E02 | 5000 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.49 | 0.49 | 0.49
2RW20E02 | 5000 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.56 | 0.56 | 0.56
2SA41Y01 | ∞ | 0.64 | 120 | 119.9 | 0.35 | 0.35 | 0.35
2SA42Y01 | ∞ | 0.93 | 144 | 144 | 0.34 | 0.34 | 0.34
2SG10S02 | ∞ | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.05 | 1.05 | 1.05
2SG10S12 | ∞ | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.09 | 1.09 | 1.09
2SG11E01 | ∞ | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.05 | 1.05 | 1.05
2SG20S02 | 6000 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1.09 | 1.09 | 1.09
2UA33S02 | 5000 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.05 | 1.05 | 1.05
2UA53S01 | ∞ | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 1.13 | 1.13 | 1.13
2VG10S13 | 5000 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.94
2RM20S14 | 6000 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 6.23 | 6.23 | 6.23
2YA51S03 | ∞ | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 1.65 | 1.65 | 1.65
2TE10S03 | 5000 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.45
2TC30S02 | 5000 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.49 | 0.49 | 0.49
2RY90S01 | 7000 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.38 | 0.38 | 0.38
2TJ10S13 | ∞ | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 3.08 | 3.08 | 3.08
2TH10S05 | ∞ | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 4.5 | 4.5 | 4.5
2TH15S03 | 7000 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 2.4 | 2.4 | 2.4
2TH16S02 | 6000 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 2.4 | 2.4 | 2.4
2VF15S75 | ∞ | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 2.7 | 2.7 | 2.7
2TK21Y01 | 7000 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.64 | 0.64 | 0.64
2TK43S02 | 5000 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.23 | 0.23 | 0.23
2TK44S02 | 6000 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.19 | 0.19 | 0.19
2YA51S01 | ∞ | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 3.75 | 3.75 | 3.75
2YA51S02 | 7000 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 4.88 | 4.88 | 4.88
2TJ20S13 | 7000 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 3.53 | 3.53 | 3.53
2TH20S05 | ∞ | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 5.85 | 5.85 | 5.85
2TH25S03 | 5000 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 2.93 | 2.93 | 2.93
2TH26S02 | 6000 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 2.7 | 2.7 | 2.7
2VF25S75 | 5000 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 3.3 | 3.3 | 3.3
2TK22Y01 | 6000 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.98 | 0.98 | 0.98
2TE11S02 | ∞ | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.64
2TK41S02 | 6000 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.45 | 0.45 | 0.45
2TK31S02 | 5000 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9
2TK32S02 | 4000 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.53 | 0.53 | 0.53
2TN30S02 | 6000 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.45 | 0.45 | 0.45
2YA52S01 | 5000 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 5.25 | 5.25 | 5.25
2YA52S02 | ∞ | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 5.25 | 5.25 | 5.25
2TJ30S13 | 4000 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 2.85 | 2.85 | 2.85
2TH30S05 | 4000 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 4.13 | 4.13 | 4.13
2TH35S03 | ∞ | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 2.33 | 2.33 | 2.33
2TH36S02 | 6000 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 2.33 | 2.33 | 2.33
2VF35S75 | 7000 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 3.08 | 3.08 | 3.08
2TK23Y01 | ∞ | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.98 | 0.98 | 0.98
2TK42S02 | ∞ | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.41 | 0.41 | 0.41
2TK12S02 | 5000 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.44
2TK30S02 | ∞ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2TN20S02 | 6000 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.45 | 0.45 | 0.45
2TN21S02 | ∞ | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.11 | 0.11 | 0.11
2TY90S01 | ∞ | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.56 | 0.56 | 0.56

## Измерения У-22
Позиция | Сопротивление изоляции >100, (МОм) | I, (мА) | U, (В) | P (<=15), (ВА) | UБ 8-10 = 24В ± 2 В | UМ 8-10 = 24В ± 2 В | UОТКЛ 7-8 £ 2 В | UОТКЛ 9-8 £ 2 В | UВКЛ 7-8 от 18 В до 32 В | UВКЛ 9-8 от 18 В до 32 В
1RA15S02 | 4000 | 63 | 202 | 12.726 | 26 | 24 | 1.21 | 1.10 | 26 | 20
1RA25S02 | 4000 | 63 | 204 | 12.852 | 26 | 26 | 1.9 | 1.77 | 20 | 26
1RA35S02 | 7000 | 61 | 218 | 13.298 | 25 | 22 | 1.25 | 1.39 | 23 | 26
1RA45S02 | ∞ | 64 | 192 | 12.288 | 25 | 22 | 1.51 | 1.36 | 22 | 21
1RA51S01 | 4000 | 63 | 209 | 13.167 | 23 | 22 | 1.43 | 1.74 | 21 | 20
1RA52S01 | 7000 | 64 | 190 | 12.16 | 22 | 22 | 1.42 | 1.81 | 21 | 21
1RA60S02 | 6000 | 61 | 194 | 11.834 | 23 | 23 | 1.18 | 1.49 | 22 | 24
1RA71S02 | ∞ | 65 | 210 | 13.65 | 23 | 22 | 1.5 | 1.64 | 20 | 24
1RA81S02 | 4000 | 65 | 190 | 12.35 | 25 | 22 | 1.42 | 1.89 | 21 | 20
1RC10S01 | 7000 | 66 | 218 | 14.388 | 23 | 25 | 1.32 | 1.90 | 24 | 21
1RC20S01 | 6000 | 61 | 223 | 13.603 | 26 | 25 | 1.48 | 1.31 | 23 | 21
1RC30S01 | 7000 | 62 | 193 | 11.966 | 25 | 24 | 1.10 | 1.53 | 25 | 25
1RC40S01 | ∞ | 66 | 227 | 14.982 | 22 | 23 | 1.58 | 1.68 | 23 | 24
1RL31S06 | 5000 | 64 | 195 | 12.48 | 24 | 25 | 1.27 | 1.4 | 22 | 25
1RL32S06 | 4000 | 63 | 197 | 12.411 | 26 | 22 | 1.37 | 1.86 | 23 | 26
1RL33S06 | 5000 | 62 | 224 | 13.888 | 23 | 24 | 1.85 | 1.62 | 21 | 25
1RL41S02 | 4000 | 65 | 224 | 14.56 | 24 | 23 | 1.40 | 1.45 | 24 | 24
1RL41S07 | 7000 | 64 | 222 | 14.208 | 22 | 26 | 1.48 | 1.78 | 26 | 26
1RL41S10 | 6000 | 63 | 218 | 13.734 | 26 | 25 | 1.10 | 1.68 | 22 | 21
1RL42S02 | 5000 | 65 | 193 | 12.545 | 25 | 25 | 1.38 | 1.11 | 25 | 22
1RL42S07 | 4000 | 65 | 193 | 12.545 | 26 | 22 | 1.90 | 1.33 | 26 | 22
1RL42S10 | 5000 | 62 | 226 | 14.012 | 23 | 23 | 1.36 | 1.26 | 20 | 24
1RL43S02 | 7000 | 65 | 224 | 14.56 | 22 | 26 | 1.76 | 1.23 | 23 | 26
1RL43S07 | 7000 | 63 | 224 | 14.112 | 25 | 25 | 1.49 | 1.3 | 22 | 22
1RL43S10 | 7000 | 63 | 223 | 14.049 | 24 | 25 | 1.25 | 1.52 | 24 | 23
1RL44S02 | 5000 | 66 | 218 | 14.388 | 24 | 24 | 1.4 | 1.50 | 21 | 25
1RL44S07 | 6000 | 66 | 189 | 12.474 | 23 | 22 | 1.18 | 1.4 | 24 | 25
1RL44S10 | 5000 | 66 | 196 | 12.936 | 26 | 22 | 1.73 | 1.84 | 26 | 21
1RL51S06 | 5000 | 65 | 198 | 12.87 | 24 | 24 | 1.56 | 1.33 | 24 | 26
1RL52S06 | ∞ | 63 | 200 | 12.6 | 26 | 22 | 1.39 | 1.17 | 20 | 26
1RM14S03 | 6000 | 61 | 214 | 13.054 | 22 | 22 | 1.77 | 1.74 | 26 | 23
1RM20S01 | 4000 | 65 | 216 | 14.04 | 26 | 22 | 1.65 | 1.71 | 20 | 20
1RM20S02 | 4000 | 65 | 222 | 14.43 | 26 | 24 | 1.89 | 1.86 | 25 | 25
1RM20S14 | 4000 | 64 | 208 | 13.312 | 23 | 24 | 1.30 | 1.36 | 25 | 26
1RN36S02 | 6000 | 61 | 187 | 11.407 | 26 | 25 | 1.12 | 1.17 | 21 | 22
1RQ11S02 | 6000 | 63 | 212 | 13.356 | 26 | 22 | 1.50 | 1.45 | 26 | 25
1RQ12S02 | 4000 | 61 | 195 | 11.895 | 24 | 23 | 1.39 | 1.14 | 25 | 26
1RT10S05 | ∞ | 63 | 227 | 14.301 | 23 | 23 | 1.13 | 1.81 | 23 | 25
1RU20S02 | ∞ | 61 | 223 | 13.603 | 23 | 22 | 1.53 | 1.63 | 22 | 20
1RU30S01 | 5000 | 61 | 203 | 12.383 | 22 | 26 | 1.24 | 1.27 | 25 | 24
1UM10S23 | 4000 | 64 | 191 | 12.224 | 22 | 23 | 1.4 | 1.35 | 22 | 22
1UM10S33 | 6000 | 64 | 196 | 12.544 | 23 | 23 | 1.30 | 1.36 | 26 | 24
1UM10S43 | 7000 | 66 | 187 | 12.342 | 25 | 22 | 1.34 | 1.21 | 26 | 20
1UM73S01 | 4000 | 61 | 189 | 11.529 | 22 | 24 | 1.9 | 1.50 | 24 | 23
1UP60S01 | 5000 | 62 | 212 | 13.144 | 24 | 24 | 1.41 | 1.83 | 24 | 26
1UP73S01 | 6000 | 61 | 216 | 13.176 | 22 | 26 | 1.13 | 1.31 | 20 | 22
1UM67S02 | ∞ | 65 | 196 | 12.74 | 24 | 25 | 1.84 | 1.38 | 26 | 25
1RA13S02 | ∞ | 63 | 196 | 12.348 | 23 | 23 | 1.48 | 1.10 | 20 | 25
1RA23S02 | 6000 | 66 | 221 | 14.586 | 23 | 24 | 1.18 | 1.10 | 20 | 21
1RA33S02 | 5000 | 64 | 198 | 12.672 | 23 | 24 | 1.42 | 1.46 | 24 | 25
1RA43S02 | ∞ | 61 | 191 | 11.651 | 22 | 24 | 1.58 | 1.55 | 21 | 23
1RM24S02 | 4000 | 66 | 203 | 13.398 | 25 | 25 | 1.30 | 1.76 | 20 | 23
1RM24S03 | ∞ | 62 | 223 | 13.826 | 23 | 26 | 1.70 | 1.76 | 20 | 24
1RM24S04 | 6000 | 66 | 205 | 13.53 | 22 | 26 | 1.56 | 1.36 | 24 | 20
1RM24S05 | ∞ | 64 | 195 | 12.48 | 25 | 22 | 1.39 | 1.20 | 24 | 26
1RN00S01 | ∞ | 65 | 216 | 14.04 | 26 | 23 | 1.89 | 1.57 | 22 | 26
1RN00S03 | 5000 | 62 | 189 | 11.718 | 24 | 24 | 1.32 | 1.87 | 24 | 25
1RN11S01 | 6000 | 66 | 221 | 14.586 | 24 | 26 | 1.9 | 1.39 | 23 | 25
1RN12S01 | 5000 | 62 | 209 | 12.958 | 24 | 23 | 1.4 | 1.24 | 21 | 21
1RN13S01 | 7000 | 65 | 219 | 14.235 | 26 | 23 | 1.70 | 1.11 | 24 | 20
1RN13S02 | 7000 | 64 | 208 | 13.312 | 22 | 25 | 1.76 | 1.12 | 21 | 20
1RN21S01 | ∞ | 61 | 209 | 12.749 | 25 | 23 | 1.40 | 1.19 | 24 | 25
1RN21S03 | ∞ | 63 | 190 | 11.97 | 24 | 25 | 1.9 | 1.63 | 23 | 24
1RN22S01 | ∞ | 66 | 199 | 13.134 | 25 | 26 | 1.89 | 1.69 | 25 | 24
1RN22S03 | 5000 | 66 | 190 | 12.54 | 25 | 25 | 1.19 | 1.68 | 20 | 25
1RN40S01 | 4000 | 64 | 187 | 11.968 | 26 | 25 | 1.72 | 1.77 | 26 | 25
1RN40S02 | ∞ | 64 | 189 | 12.096 | 25 | 26 | 1.82 | 1.81 | 22 | 25
1RN42S01 | 4000 | 65 | 207 | 13.455 | 25 | 23 | 1.86 | 1.89 | 20 | 23
1RN45S02 | 4000 | 65 | 193 | 12.545 | 26 | 22 | 1.26 | 1.90 | 24 | 24
1RN50S01 | 6000 | 61 | 209 | 12.749 | 24 | 26 | 1.73 | 1.64 | 24 | 26
1RN54S01 | 6000 | 65 | 227 | 14.755 | 26 | 22 | 1.74 | 1.14 | 24 | 23
1RN54S02 | 4000 | 62 | 218 | 13.516 | 24 | 25 | 1.32 | 1.71 | 21 | 25
1RN56S02 | 4000 | 62 | 211 | 13.082 | 22 | 25 | 1.42 | 1.77 | 23 | 20
1RN74S01 | 7000 | 63 | 197 | 12.411 | 24 | 22 | 1.76 | 1.59 | 26 | 24
1RR10S03 | ∞ | 61 | 207 | 12.627 | 25 | 23 | 1.31 | 1.46 | 25 | 26
1RT83S01 | 6000 | 64 | 190 | 12.16 | 24 | 22 | 1.32 | 1.50 | 25 | 23
1RW10E02 | 4000 | 62 | 195 | 12.09 | 26 | 24 | 1.67 | 1.73 | 23 | 24
1RW20E02 | 4000 | 63 | 201 | 12.663 | 26 | 26 | 1.21 | 1.8 | 24 | 20
1SA41Y01 | 7000 | 61 | 213 | 12.993 | 22 | 23 | 1.68 | 1.80 | 20 | 21
1SA42Y01 | 6000 | 61 | 187 | 11.407 | 24 | 26 | 1.8 | 1.66 | 21 | 22
1SG10S02 | 4000 | 65 | 212 | 13.78 | 22 | 23 | 1.86 | 1.12 | 26 | 22
1SG10S12 | ∞ | 65 | 216 | 14.04 | 23 | 25 | 1.11 | 1.72 | 20 | 24
1SG11E01 | ∞ | 65 | 217 | 14.105 | 25 | 22 | 1.47 | 1.12 | 21 | 21
1SG20S02 | 6000 | 62 | 213 | 13.206 | 24 | 23 | 1.14 | 1.64 | 24 | 21
1UA33S02 | 6000 | 64 | 215 | 13.76 | 24 | 23 | 1.32 | 1.53 | 22 | 26
1UA53S01 | 6000 | 61 | 194 | 11.834 | 22 | 26 | 1.83 | 1.44 | 20 | 24
1UA54S02 | 7000 | 66 | 203 | 13.398 | 26 | 24 | 1.37 | 1.45 | 21 | 26
1VG10S13 | 6000 | 61 | 195 | 11.895 | 25 | 26 | 1.24 | 1.4 | 25 | 25
1RE61S03 | 7000 | 64 | 196 | 12.544 | 24 | 23 | 1.73 | 1.22 | 25 | 20
1RM17S02 | ∞ | 64 | 207 | 13.248 | 25 | 24 | 1.88 | 1.55 | 21 | 25
1RQ30S02 | 5000 | 63 | 213 | 13.419 | 25 | 24 | 1.4 | 1.17 | 25 | 20
1RQ70S02 | ∞ | 66 | 211 | 13.926 | 26 | 25 | 1.78 | 1.65 | 23 | 21
1YA51S03 | 5000 | 61 | 191 | 11.651 | 26 | 24 | 1.22 | 1.65 | 23 | 25
1TE10S03 | 7000 | 63 | 217 | 13.671 | 24 | 24 | 1.15 | 1.71 | 26 | 23
1TC30S02 | 5000 | 62 | 221 | 13.702 | 25 | 25 | 1.32 | 1.58 | 25 | 25
1RY90S01 | ∞ | 64 | 187 | 11.968 | 23 | 26 | 1.60 | 1.10 | 20 | 24
1TH15S03 | 5000 | 61 | 193 | 11.773 | 26 | 24 | 1.70 | 1.31 | 26 | 24
1TH16S02 | 7000 | 65 | 227 | 14.755 | 23 | 26 | 1.11 | 1.28 | 23 | 21
1TH10S05 | 5000 | 63 | 200 | 12.6 | 25 | 25 | 1.6 | 1.47 | 26 | 23
1TJ10S13 | 6000 | 63 | 216 | 13.608 | 25 | 26 | 1.27 | 1.11 | 21 | 21
1VF15S75 | ∞ | 64 | 222 | 14.208 | 25 | 23 | 1.23 | 1.79 | 23 | 22
1TK21Y01 | 5000 | 65 | 191 | 12.415 | 24 | 24 | 1.33 | 1.25 | 23 | 22
1TK43S02 | 5000 | 61 | 191 | 11.651 | 22 | 22 | 1.71 | 1.32 | 20 | 25
1TK44S02 | 5000 | 65 | 199 | 12.935 | 25 | 24 | 1.75 | 1.53 | 20 | 23
1YA51S01 | ∞ | 66 | 220 | 14.52 | 24 | 23 | 1.78 | 1.65 | 22 | 22
1YA51S02 | ∞ | 66 | 224 | 14.784 | 23 | 24 | 1.84 | 1.69 | 26 | 20
1TH25S03 | ∞ | 66 | 216 | 14.256 | 26 | 23 | 1.79 | 1.70 | 24 | 26
1TH26S02 | 7000 | 64 | 196 | 12.544 | 23 | 22 | 1.41 | 1.55 | 26 | 21
1TH20S05 | 5000 | 62 | 204 | 12.648 | 22 | 23 | 1.13 | 1.61 | 22 | 24
1TJ20S13 | 5000 | 65 | 224 | 14.56 | 22 | 23 | 1.73 | 1.71 | 23 | 24
1VF25S75 | 6000 | 64 | 197 | 12.608 | 22 | 26 | 1.47 | 1.52 | 22 | 22
1TK22Y01 | 5000 | 66 | 210 | 13.86 | 23 | 25 | 1.70 | 1.17 | 25 | 23
1TE11S02 | 6000 | 63 | 226 | 14.238 | 25 | 24 | 1.56 | 1.75 | 20 | 24
1TK41S02 | 4000 | 65 | 198 | 12.87 | 25 | 24 | 1.85 | 1.47 | 24 | 25
1TK31S02 | 4000 | 66 | 224 | 14.784 | 23 | 23 | 1.50 | 1.81 | 21 | 21
1TK32S02 | 6000 | 65 | 206 | 13.39 | 25 | 23 | 1.51 | 1.85 | 20 | 21
1TN30S02 | 5000 | 64 | 218 | 13.952 | 25 | 25 | 1.52 | 1.39 | 23 | 25
1YA52S01 | 5000 | 63 | 215 | 13.545 | 25 | 23 | 1.72 | 1.42 | 24 | 23
1YA52S02 | 6000 | 61 | 200 | 12.2 | 22 | 23 | 1.86 | 1.82 | 22 | 25
1TH35S03 | 6000 | 66 | 197 | 13.002 | 23 | 25 | 1.78 | 1.63 | 25 | 25
1TH36S02 | 7000 | 61 | 222 | 13.542 | 26 | 26 | 1.64 | 1.13 | 20 | 21
1TH30S05 | 7000 | 64 | 214 | 13.696 | 25 | 25 | 1.15 | 1.84 | 22 | 25
1TJ30S13 | ∞ | 65 | 204 | 13.26 | 26 | 22 | 1.12 | 1.54 | 21 | 26
1VF35S75 | 5000 | 63 | 208 | 13.104 | 26 | 26 | 1.75 | 1.16 | 23 | 23
1TK23Y01 | 5000 | 61 | 214 | 13.054 | 25 | 25 | 1.89 | 1.6 | 21 | 21
1TK42S02 | ∞ | 64 | 187 | 11.968 | 25 | 22 | 1.9 | 1.35 | 21 | 22
1TK12S02 | 4000 | 65 | 207 | 13.455 | 26 | 25 | 1.33 | 1.74 | 21 | 25
1TK30S02 | 6000 | 62 | 191 | 11.842 | 22 | 26 | 1.85 | 1.14 | 22 | 23
1TN20S02 | 7000 | 62 | 218 | 13.516 | 23 | 25 | 1.68 | 1.39 | 24 | 21
1TN21S02 | 7000 | 66 | 225 | 14.85 | 23 | 22 | 1.11 | 1.13 | 26 | 23
1TY90S01 | ∞ | 61 | 210 | 12.81 | 23 | 25 | 1.90 | 1.4 | 23 | 25
2RA25S02 | 6000 | 62 | 210 | 13.02 | 25 | 23 | 1.70 | 1.20 | 25 | 26
2RA35S02 | ∞ | 66 | 200 | 13.2 | 24 | 24 | 1.3 | 1.5 | 24 | 23
2RA60S02 | 4000 | 66 | 202 | 13.332 | 22 | 26 | 1.87 | 1.55 | 21 | 24
2RA71S02 | 4000 | 62 | 212 | 13.144 | 23 | 25 | 1.53 | 1.49 | 25 | 26
2RA81S02 | 5000 | 65 | 190 | 12.35 | 23 | 22 | 1.89 | 1.72 | 24 | 24
2RC10S01 | 7000 | 62 | 192 | 11.904 | 22 | 23 | 1.89 | 1.16 | 26 | 21
2RC20S01 | ∞ | 64 | 207 | 13.248 | 24 | 24 | 1.86 | 1.75 | 21 | 25
2RC30S01 | ∞ | 66 | 218 | 14.388 | 26 | 24 | 1.79 | 1.53 | 20 | 26
2RC40S01 | 5000 | 63 | 194 | 12.222 | 26 | 22 | 1.47 | 1.67 | 24 | 26
2RL31S06 | 5000 | 65 | 226 | 14.69 | 23 | 26 | 1.80 | 1.86 | 20 | 22
2RL32S06 | 6000 | 63 | 225 | 14.175 | 23 | 23 | 1.29 | 1.4 | 21 | 23
2RL33S06 | ∞ | 64 | 226 | 14.464 | 23 | 26 | 1.51 | 1.62 | 22 | 20
2RL41S02 | 7000 | 66 | 193 | 12.738 | 23 | 25 | 1.7 | 1.19 | 25 | 26
2RL41S07 | ∞ | 63 | 193 | 12.159 | 23 | 24 | 1.46 | 1.82 | 26 | 25
2RL41S10 | 6000 | 61 | 194 | 11.834 | 25 | 26 | 1.61 | 1.49 | 24 | 20
2RL42S02 | 5000 | 64 | 188 | 12.032 | 24 | 25 | 1.9 | 1.35 | 23 | 26
2RL42S07 | 4000 | 66 | 191 | 12.606 | 24 | 25 | 1.50 | 1.42 | 24 | 23
2RL42S10 | 4000 | 63 | 203 | 12.789 | 22 | 24 | 1.53 | 1.50 | 26 | 26
2RL43S02 | ∞ | 64 | 197 | 12.608 | 24 | 25 | 1.19 | 1.50 | 22 | 22
2RL43S07 | 6000 | 63 | 211 | 13.293 | 26 | 24 | 1.37 | 1.81 | 26 | 26
2RL43S10 | 6000 | 61 | 188 | 11.468 | 26 | 24 | 1.71 | 1.14 | 25 | 24
2RL44S02 | 5000 | 61 | 204 | 12.444 | 22 | 22 | 1.23 | 1.89 | 24 | 22
2RL44S07 | 5000 | 65 | 202 | 13.13 | 23 | 24 | 1.78 | 1.20 | 26 | 22
2RL44S10 | 6000 | 64 | 188 | 12.032 | 23 | 25 | 1.77 | 1.79 | 26 | 20
2RL51S06 | 6000 | 61 | 190 | 11.59 | 23 | 26 | 1.6 | 1.33 | 22 | 23
2RL52S06 | ∞ | 65 | 189 | 12.285 | 26 | 26 | 1.57 | 1.16 | 26 | 23
2RM20S01 | ∞ | 61 | 227 | 13.847 | 24 | 25 | 1.60 | 1.65 | 21 | 20
2RM20S02 | 4000 | 63 | 205 | 12.915 | 25 | 22 | 1.35 | 1.39 | 24 | 24
2RM24S02 | 5000 | 64 | 191 | 12.224 | 26 | 22 | 1.16 | 1.11 | 22 | 25
2RM24S03 | 7000 | 62 | 222 | 13.764 | 26 | 22 | 1.72 | 1.42 | 20 | 20
2RM24S04 | 7000 | 66 | 199 | 13.134 | 26 | 26 | 1.61 | 1.25 | 22 | 23
2RM24S05 | 5000 | 64 | 192 | 12.288 | 26 | 23 | 1.23 | 1.64 | 20 | 23
2RN45S02 | 5000 | 62 | 212 | 13.144 | 22 | 25 | 1.79 | 1.69 | 26 | 22
2RN56S02 | 6000 | 62 | 207 | 12.834 | 25 | 24 | 1.61 | 1.68 | 25 | 23
2RQ11S02 | ∞ | 65 | 201 | 13.065 | 26 | 22 | 1.83 | 1.15 | 25 | 23
2RQ12S02 | 7000 | 66 | 217 | 14.322 | 23 | 24 | 1.16 | 1.7 | 20 | 23
2RQ15S02 | 4000 | 64 | 191 | 12.224 | 26 | 24 | 1.25 | 1.73 | 25 | 24
2RQ70S02 | 6000 | 63 | 192 | 12.096 | 26 | 23 | 1.46 | 1.37 | 21 | 24
2RQ70S06 | 4000 | 64 | 192 | 12.288 | 25 | 25 | 1.69 | 1.59 | 21 | 24
2RU20S02 | 5000 | 66 | 187 | 12.342 | 24 | 23 | 1.69 | 1.52 | 26 | 21
2RU30S01 | 5000 | 63 | 197 | 12.411 | 24 | 25 | 1.30 | 1.87 | 25 | 21
2RU70S01 | 6000 | 62 | 218 | 13.516 | 23 | 25 | 1.35 | 1.86 | 20 | 20
2UM10S23 | ∞ | 64 | 210 | 13.44 | 22 | 25 | 1.75 | 1.83 | 24 | 26
2UM10S33 | 5000 | 62 | 191 | 11.842 | 26 | 25 | 1.9 | 1.49 | 22 | 25
2UM10S43 | 7000 | 63 | 222 | 13.986 | 22 | 23 | 1.30 | 1.75 | 26 | 23
2UN07S05 | 4000 | 63 | 211 | 13.293 | 24 | 22 | 1.3 | 1.65 | 25 | 23
2UN08S01 | 6000 | 66 | 190 | 12.54 | 22 | 26 | 1.34 | 1.11 | 24 | 26
2UN16S01 | ∞ | 63 | 209 | 13.167 | 25 | 22 | 1.34 | 1.56 | 20 | 21
2RT10S05 | 6000 | 66 | 213 | 14.058 | 25 | 24 | 1.52 | 1.82 | 24 | 22
2RA13S02 | 6000 | 61 | 210 | 12.81 | 24 | 22 | 1.47 | 1.54 | 23 | 21
2RA23S02 | ∞ | 61 | 217 | 13.237 | 23 | 25 | 1.33 | 1.58 | 21 | 25
2RA33S02 | 5000 | 64 | 208 | 13.312 | 26 | 24 | 1.83 | 1.62 | 26 | 25
2RA43S02 | 5000 | 66 | 191 | 12.606 | 25 | 22 | 1.24 | 1.51 | 23 | 26
2RA51S01 | 5000 | 65 | 201 | 13.065 | 24 | 25 | 1.26 | 1.4 | 21 | 20
2RA52S01 | 6000 | 62 | 192 | 11.904 | 23 | 25 | 1.38 | 1.43 | 21 | 20
2RM14S03 | ∞ | 65 | 214 | 13.91 | 22 | 25 | 1.72 | 1.20 | 23 | 25
2RM17S02 | 5000 | 65 | 193 | 12.545 | 22 | 22 | 1.49 | 1.3 | 24 | 26
2RN00S01 | 4000 | 62 | 211 | 13.082 | 25 | 26 | 1.3 | 1.44 | 23 | 23
2RN00S03 | 5000 | 61 | 196 | 11.956 | 24 | 22 | 1.54 | 1.48 | 20 | 25
2RN11S01 | ∞ | 61 | 192 | 11.712 | 25 | 23 | 1.76 | 1.10 | 21 | 25
2RN12S01 | 6000 | 62 | 209 | 12.958 | 24 | 22 | 1.34 | 1.65 | 24 | 26
2RN13S01 | 6000 | 65 | 187 | 12.155 | 26 | 25 | 1.76 | 1.7 | 23 | 21
2RN13S02 | 6000 | 62 | 211 | 13.082 | 23 | 23 | 1.31 | 1.5 | 25 | 20
2RN21S01 | 5000 | 66 | 220 | 14.52 | 24 | 25 | 1.50 | 1.49 | 23 | 24
2RN21S03 | 7000 | 63 | 213 | 13.419 | 22 | 22 | 1.46 | 1.88 | 25 | 25
2RN22S01 | 6000 | 64 | 207 | 13.248 | 22 | 25 | 1.60 | 1.85 | 25 | 24
2RN22S03 | ∞ | 61 | 209 | 12.749 | 26 | 26 | 1.85 | 1.47 | 26 | 23
2RN31S01 | 6000 | 65 | 212 | 13.78 | 24 | 24 | 1.86 | 1.49 | 24 | 24
2RN32S01 | 4000 | 62 | 188 | 11.656 | 23 | 25 | 1.89 | 1.25 | 20 | 26
2RN36S02 | 4000 | 65 | 220 | 14.3 | 23 | 25 | 1.90 | 1.8 | 25 | 25
2RN40S01 | 6000 | 65 | 197 | 12.805 | 25 | 22 | 1.35 | 1.59 | 20 | 25
2RN40S02 | 4000 | 65 | 218 | 14.17 | 23 | 24 | 1.54 | 1.84 | 20 | 21
2RN50S01 | ∞ | 63 | 222 | 13.986 | 22 | 23 | 1.70 | 1.46 | 24 | 20
2RN54S01 | 5000 | 64 | 205 | 13.12 | 22 | 23 | 1.25 | 1.87 | 25 | 24
2RN54S02 | 7000 | 63 | 218 | 13.734 | 22 | 23 | 1.55 | 1.28 | 26 | 20
2RN74S01 | 6000 | 65 | 220 | 14.3 | 23 | 23 | 1.24 | 1.30 | 24 | 26
2RR10S03 | 6000 | 61 | 203 | 12.383 | 23 | 26 | 1.34 | 1.26 | 25 | 21
2RT83S01 | 5000 | 63 | 214 | 13.482 | 23 | 23 | 1.19 | 1.58 | 26 | 26
2RW10E02 | 4000 | 64 | 214 | 13.696 | 22 | 23 | 1.20 | 1.5 | 23 | 24
2RW20E02 | 5000 | 65 | 220 | 14.3 | 24 | 26 | 1.57 | 1.85 | 21 | 25
2SA41Y01 | ∞ | 63 | 207 | 13.041 | 26 | 25 | 1.39 | 1.28 | 21 | 22
2SA42Y01 | 7000 | 61 | 226 | 13.786 | 25 | 22 | 1.79 | 1.11 | 23 | 24
2SG10S02 | 7000 | 62 | 205 | 12.71 | 22 | 24 | 1.65 | 1.16 | 23 | 20
2SG10S12 | 4000 | 61 | 215 | 13.115 | 25 | 23 | 1.21 | 1.83 | 25 | 22
2SG11E01 | 7000 | 64 | 216 | 13.824 | 24 | 26 | 1.90 | 1.23 | 22 | 26
2SG20S02 | ∞ | 66 | 216 | 14.256 | 23 | 25 | 1.36 | 1.18 | 25 | 23
2UA33S02 | 5000 | 66 | 197 | 13.002 | 25 | 24 | 1.55 | 1.33 | 22 | 25
2UA53S01 | 7000 | 61 | 218 | 13.298 | 24 | 22 | 1.24 | 1.28 | 23 | 26
2VG10S13 | 7000 | 62 | 223 | 13.826 | 22 | 26 | 1.58 | 1.27 | 20 | 22
2RM20S14 | 4000 | 63 | 224 | 14.112 | 23 | 24 | 1.45 | 1.43 | 22 | 26
2YA51S03 | 4000 | 62 | 214 | 13.268 | 24 | 26 | 1.80 | 1.8 | 24 | 24
2TE10S03 | ∞ | 61 | 202 | 12.322 | 22 | 23 | 1.52 | 1.62 | 23 | 21
2TC30S02 | 4000 | 65 | 192 | 12.48 | 23 | 24 | 1.6 | 1.83 | 21 | 26
2RY90S01 | 6000 | 64 | 209 | 13.376 | 23 | 24 | 1.82 | 1.51 | 21 | 23
2TJ10S13 | 6000 | 66 | 226 | 14.916 | 24 | 24 | 1.68 | 1.51 | 26 | 22
2TH10S05 | 5000 | 62 | 218 | 13.516 | 26 | 26 | 1.76 | 1.86 | 23 | 26
2TH15S03 | 6000 | 63 | 225 | 14.175 | 26 | 26 | 1.29 | 1.73 | 20 | 25
2TH16S02 | 6000 | 64 | 192 | 12.288 | 25 | 24 | 1.64 | 1.69 | 23 | 26
2VF15S75 | 7000 | 61 | 204 | 12.444 | 26 | 22 | 1.14 | 1.80 | 20 | 25
2TK21Y01 | 7000 | 66 | 193 | 12.738 | 22 | 23 | 1.80 | 1.39 | 24 | 23
2TK43S02 | ∞ | 62 | 195 | 12.09 | 22 | 25 | 1.38 | 1.38 | 23 | 22
2TK44S02 | ∞ | 61 | 218 | 13.298 | 26 | 25 | 1.27 | 1.39 | 25 | 20
2YA51S01 | 4000 | 64 | 210 | 13.44 | 25 | 22 | 1.54 | 1.31 | 25 | 24
2YA51S02 | 6000 | 66 | 204 | 13.464 | 23 | 23 | 1.54 | 1.21 | 23 | 25
2TJ20S13 | 5000 | 63 | 200 | 12.6 | 25 | 24 | 1.23 | 1.11 | 23 | 25
2TH20S05 | 4000 | 63 | 196 | 12.348 | 24 | 22 | 1.12 | 1.74 | 23 | 25
2TH25S03 | 7000 | 64 | 209 | 13.376 | 22 | 25 | 1.62 | 1.32 | 24 | 26
2TH26S02 | 4000 | 63 | 192 | 12.096 | 25 | 25 | 1.36 | 1.85 | 25 | 26
2VF25S75 | 7000 | 61 | 218 | 13.298 | 25 | 26 | 1.90 | 1.81 | 21 | 25
2TK22Y01 | ∞ | 62 | 211 | 13.082 | 25 | 25 | 1.86 | 1.60 | 26 | 26
2TE11S02 | 5000 | 63 | 204 | 12.852 | 23 | 25 | 1.35 | 1.49 | 22 | 20
2TK41S02 | 5000 | 64 | 194 | 12.416 | 24 | 22 | 1.17 | 1.21 | 26 | 22
2TK31S02 | 5000 | 66 | 193 | 12.738 | 22 | 26 | 1.18 | 1.76 | 23 | 26
2TK32S02 | 6000 | 61 | 191 | 11.651 | 23 | 22 | 1.24 | 1.40 | 26 | 22
2TN30S02 | 5000 | 66 | 224 | 14.784 | 22 | 25 | 1.29 | 1.52 | 20 | 22
2YA52S01 | 4000 | 62 | 225 | 13.95 | 23 | 24 | 1.62 | 1.78 | 24 | 22
2YA52S02 | 7000 | 62 | 227 | 14.074 | 23 | 26 | 1.49 | 1.83 | 25 | 24
2TJ30S13 | ∞ | 61 | 189 | 11.529 | 25 | 25 | 1.16 | 1.48 | 23 | 24
2TH30S05 | 4000 | 65 | 210 | 13.65 | 25 | 25 | 1.20 | 1.6 | 20 | 24
2TH35S03 | 5000 | 63 | 192 | 12.096 | 24 | 25 | 1.27 | 1.12 | 23 | 23
2TH36S02 | ∞ | 64 | 204 | 13.056 | 25 | 24 | 1.40 | 1.19 | 22 | 23
2VF35S75 | 7000 | 61 | 215 | 13.115 | 26 | 23 | 1.15 | 1.28 | 22 | 20
2TK23Y01 | 4000 | 65 | 223 | 14.495 | 26 | 25 | 1.61 | 1.44 | 22 | 22
2TK42S02 | 6000 | 61 | 226 | 13.786 | 26 | 26 | 1.42 | 1.52 | 21 | 21
2TK12S02 | 4000 | 62 | 210 | 13.02 | 22 | 24 | 1.10 | 1.36 | 22 | 23
2TK30S02 | ∞ | 61 | 200 | 12.2 | 25 | 22 | 1.36 | 1.33 | 24 | 22
2TN20S02 | 6000 | 65 | 216 | 14.04 | 23 | 22 | 1.62 | 1.39 | 21 | 22
2TN21S02 | 7000 | 64 | 216 | 13.824 | 25 | 25 | 1.41 | 1.14 | 26 | 23
2TY90S01 | 5000 | 62 | 209 | 12.958 | 25 | 22 | 1.46 | 1.27 | 26 | 20

## Измерения У-23
Позиция | Сопротивление изоляции >40, (МОм) | I, (мА) | U, (В) | P (<=20), (ВА) | UОТКЛ 7-8 £ 5 В | UОТКЛ 9-8 £ 5 В | UВКЛ 7-8 от 18 В до 36 В | UВКЛ 9-8 от 18 В до 36 В
1RA15S02 | 4000 | 85 | 208 | 17.68 | 4.11 | 3.3 | 22 | 22
1RA25S02 | 5000 | 82 | 222 | 18.204 | 4.51 | 3.34 | 21 | 24
1RA35S02 | 6000 | 85 | 213 | 18.105 | 3.5 | 4.4 | 23 | 20
1RA45S02 | ∞ | 84 | 205 | 17.22 | 4.17 | 3.23 | 21 | 26
1RA51S01 | 7000 | 84 | 219 | 18.396 | 3.44 | 4.7 | 20 | 24
1RA52S01 | 6000 | 84 | 230 | 19.32 | 3.1 | 4.21 | 23 | 21
1RA60S02 | 7000 | 85 | 227 | 19.295 | 4.11 | 3.13 | 25 | 26
1RA71S02 | 6000 | 85 | 208 | 17.68 | 4.52 | 3.8 | 20 | 26
1RA81S02 | 6000 | 82 | 217 | 17.794 | 4.7 | 4.49 | 22 | 25
1RC10S01 | ∞ | 82 | 189 | 15.498 | 3.35 | 4.45 | 20 | 26
1RC20S01 | 5000 | 86 | 223 | 19.178 | 3.52 | 4.36 | 22 | 24
1RC30S01 | ∞ | 83 | 189 | 15.687 | 3.18 | 3.3 | 23 | 26
1RC40S01 | 7000 | 86 | 207 | 17.802 | 3.41 | 3.33 | 21 | 23
1RL31S06 | 6000 | 82 | 230 | 18.86 | 4.3 | 4.1 | 23 | 24
1RL32S06 | 7000 | 85 | 194 | 16.49 | 3.32 | 3.46 | 22 | 20
1RL33S06 | 4000 | 82 | 199 | 16.318 | 3.7 | 3.16 | 26 | 23
1RL41S02 | 4000 | 84 | 188 | 15.792 | 4.22 | 3.12 | 21 | 20
1RL41S07 | 5000 | 85 | 225 | 19.125 | 4.29 | 3.38 | 24 | 20
1RL41S10 | ∞ | 83 | 194 | 16.102 | 4.7 | 3.27 | 25 | 21
1RL42S02 | ∞ | 86 | 232 | 19.952 | 3.25 | 4.40 | 25 | 22
1RL42S07 | 5000 | 84 | 201 | 16.884 | 3.7 | 3.43 | 22 | 25
1RL42S10 | 6000 | 82 | 196 | 16.072 | 4.39 | 4.22 | 26 | 23
1RL43S02 | ∞ | 82 | 231 | 18.942 | 4.18 | 3.41 | 26 | 21
1RL43S07 | ∞ | 82 | 225 | 18.45 | 4.17 | 4.34 | 24 | 23
1RL43S10 | 4000 | 84 | 229 | 19.236 | 4.15 | 4.4 | 23 | 22
1RL44S02 | 5000 | 83 | 218 | 18.094 | 3.46 | 3.46 | 24 | 22
1RL44S07 | 7000 | 85 | 203 | 17.255 | 3.30 | 4.3 | 22 | 21
1RL44S10 | 7000 | 85 | 215 | 18.275 | 4.15 | 3.34 | 22 | 21
1RL51S06 | 7000 | 85 | 230 | 19.55 | 4.18 | 4.49 | 23 | 26
1RL52S06 | 6000 | 84 | 216 | 18.144 | 3.2 | 3.28 | 21 | 26
1RM14S03 | ∞ | 85 | 194 | 16.49 | 3.50 | 4.2 | 20 | 23
1RM20S01 | 5000 | 82 | 201 | 16.482 | 3.11 | 4.10 | 26 | 20
1RM20S02 | 5000 | 85 | 222 | 18.87 | 4.20 | 3.25 | 22 | 24
1RM20S14 | 5000 | 83 | 200 | 16.6 | 4.21 | 3.28 | 24 | 25
1RN36S02 | 4000 | 86 | 219 | 18.834 | 4.17 | 4.41 | 26 | 25
1RQ11S02 | ∞ | 82 | 219 | 17.958 | 4.46 | 3.32 | 23 | 23
1RQ12S02 | 4000 | 83 | 195 | 16.185 | 3.48 | 4.6 | 20 | 22
1RT10S05 | 7000 | 83 | 208 | 17.264 | 4.34 | 3.28 | 25 | 26
1RU20S02 | 6000 | 86 | 220 | 18.92 | 3.53 | 3.18 | 24 | 22
1RU30S01 | 5000 | 86 | 204 | 17.544 | 3.4 | 3.15 | 21 | 23
1UM10S23 | 5000 | 84 | 210 | 17.64 | 4.43 | 3.50 | 26 | 26
1UM10S33 | 4000 | 85 | 227 | 19.295 | 4.34 | 4.53 | 20 | 25
1UM10S43 | 4000 | 84 | 205 | 17.22 | 4.26 | 4.4 | 24 | 24
1UM73S01 | 4000 | 85 | 187 | 15.895 | 3.28 | 3.4 | 20 | 26
1UP60S01 | 4000 | 83 | 200 | 16.6 | 3.3 | 4.16 | 23 | 26
1UP73S01 | 7000 | 85 | 215 | 18.275 | 3.45 | 4.46 | 20 | 25
1UM67S02 | ∞ | 82 | 229 | 18.778 | 4.48 | 4.25 | 25 | 24
1RA13S02 | 4000 | 84 | 231 | 19.404 | 4.27 | 4.38 | 24 | 24
1RA23S02 | ∞ | 84 | 192 | 16.128 | 4.3 | 4.35 | 21 | 20
1RA33S02 | ∞ | 83 | 194 | 16.102 | 3.12 | 4.8 | 22 | 22
1RA43S02 | 5000 | 84 | 207 | 17.388 | 3.31 | 3.35 | 26 | 22
1RM24S02 | ∞ | 83 | 221 | 18.343 | 4.3 | 3.5 | 22 | 23
1RM24S03 | 5000 | 86 | 211 | 18.146 | 4.40 | 4.11 | 21 | 20
1RM24S04 | 4000 | 83 | 222 | 18.426 | 3.12 | 3.39 | 26 | 22
1RM24S05 | 6000 | 86 | 188 | 16.168 | 3.50 | 4.25 | 26 | 20
1RN00S01 | 5000 | 84 | 209 | 17.556 | 4.30 | 4.22 | 24 | 26
1RN00S03 | 6000 | 83 | 219 | 18.177 | 3.37 | 3.4 | 23 | 21
1RN11S01 | 7000 | 83 | 201 | 16.683 | 3.30 | 3.23 | 25 | 22
1RN12S01 | 6000 | 82 | 197 | 16.154 | 3.42 | 4.27 | 26 | 22
1RN13S01 | ∞ | 86 | 196 | 16.856 | 3.9 | 3.53 | 26 | 21
1RN13S02 | 4000 | 84 | 224 | 18.816 | 3.53 | 4.1 | 24 | 26
1RN21S01 | 4000 | 82 | 209 | 17.138 | 3.42 | 3.2 | 24 | 22
1RN21S03 | 6000 | 84 | 191 | 16.044 | 3.48 | 4.48 | 22 | 23
1RN22S01 | 4000 | 84 | 188 | 15.792 | 4.11 | 4.18 | 22 | 24
1RN22S03 | 7000 | 86 | 222 | 19.092 | 4.53 | 3.42 | 21 | 22
1RN40S01 | ∞ | 85 | 195 | 16.575 | 4.6 | 3.1 | 22 | 21
1RN40S02 | 6000 | 83 | 209 | 17.347 | 4.24 | 3.7 | 26 | 26
1RN42S01 | 6000 | 85 | 188 | 15.98 | 3.23 | 3.16 | 20 | 20
1RN45S02 | 6000 | 82 | 193 | 15.826 | 4.28 | 3.46 | 22 | 21
1RN50S01 | 5000 | 85 | 227 | 19.295 | 3.47 | 3.30 | 23 | 21
1RN54S01 | 6000 | 86 | 218 | 18.748 | 4.2 | 3.5 | 21 | 24
1RN54S02 | 4000 | 84 | 212 | 17.808 | 4.25 | 4.18 | 24 | 24
1RN56S02 | 4000 | 85 | 214 | 18.19 | 3.8 | 3.22 | 23 | 23
1RN74S01 | 6000 | 82 | 219 | 17.958 | 4.11 | 4.20 | 24 | 21
1RR10S03 | 6000 | 85 | 213 | 18.105 | 4.31 | 4.38 | 23 | 22
1RT83S01 | 5000 | 84 | 220 | 18.48 | 4.18 | 3.29 | 20 | 26
1RW10E02 | 6000 | 83 | 215 | 17.845 | 4.28 | 3.35 | 24 | 24
1RW20E02 | 6000 | 84 | 191 | 16.044 | 3.37 | 4.16 | 24 | 26
1SA41Y01 | 5000 | 84 | 203 | 17.052 | 4.15 | 4.48 | 26 | 20
1SA42Y01 | 4000 | 83 | 202 | 16.766 | 4.27 | 4.44 | 21 | 23
1SG10S02 | ∞ | 85 | 200 | 17 | 4.27 | 4.22 | 25 | 24
1SG10S12 | 7000 | 83 | 232 | 19.256 | 4.20 | 3.7 | 25 | 22
1SG11E01 | 7000 | 82 | 193 | 15.826 | 4.40 | 3.10 | 22 | 25
1SG20S02 | 7000 | 85 | 225 | 19.125 | 4.21 | 4.1 | 25 | 23
1UA33S02 | 5000 | 83 | 200 | 16.6 | 4.2 | 4.42 | 21 | 21
1UA53S01 | 7000 | 85 | 216 | 18.36 | 4.26 | 3.45 | 23 | 20
1UA54S02 | ∞ | 84 | 203 | 17.052 | 3.44 | 3.34 | 24 | 24
1VG10S13 | 6000 | 82 | 187 | 15.334 | 4.2 | 3.26 | 24 | 26
1RE61S03 | 5000 | 85 | 208 | 17.68 | 3.31 | 3.37 | 20 | 23
1RM17S02 | 6000 | 86 | 205 | 17.63 | 3.43 | 4.47 | 25 | 25
1RQ30S02 | 4000 | 83 | 214 | 17.762 | 4.19 | 4.21 | 21 | 22
1RQ70S02 | 5000 | 83 | 213 | 17.679 | 4.12 | 4.43 | 21 | 24
1YA51S03 | 7000 | 86 | 208 | 17.888 | 4.20 | 4.35 | 22 | 23
1TE10S03 | ∞ | 82 | 208 | 17.056 | 4.8 | 4.39 | 22 | 26
1TC30S02 | 5000 | 86 | 219 | 18.834 | 4.17 | 4.8 | 23 | 25
1RY90S01 | 7000 | 84 | 222 | 18.648 | 3.40 | 3.30 | 22 | 23
1TH15S03 | 6000 | 84 | 218 | 18.312 | 3.1 | 3.8 | 25 | 23
1TH16S02 | 7000 | 84 | 220 | 18.48 | 4.14 | 3.22 | 21 | 23
1TH10S05 | 4000 | 83 | 214 | 17.762 | 3.42 | 3.17 | 25 | 20
1TJ10S13 | 6000 | 84 | 215 | 18.06 | 4.48 | 3.45 | 21 | 20
1VF15S75 | 7000 | 86 | 225 | 19.35 | 3.40 | 3.49 | 24 | 26
1TK21Y01 | 7000 | 82 | 188 | 15.416 | 3.45 | 4.53 | 24 | 20
1TK43S02 | 4000 | 82 | 223 | 18.286 | 4.53 | 3.2 | 24 | 25
1TK44S02 | 4000 | 83 | 223 | 18.509 | 3.10 | 4.39 | 24 | 22
1YA51S01 | 4000 | 82 | 191 | 15.662 | 3.41 | 3.13 | 25 | 21
1YA51S02 | 7000 | 83 | 227 | 18.841 | 4.37 | 4.17 | 23 | 22
1TH25S03 | 4000 | 86 | 208 | 17.888 | 4.46 | 4.45 | 23 | 25
1TH26S02 | 7000 | 85 | 201 | 17.085 | 4.21 | 3.25 | 23 | 26
1TH20S05 | 7000 | 82 | 225 | 18.45 | 3.31 | 4.20 | 22 | 20
1TJ20S13 | 7000 | 82 | 224 | 18.368 | 4.36 | 4.43 | 26 | 22
1VF25S75 | 5000 | 85 | 213 | 18.105 | 3.22 | 4.4 | 20 | 21
1TK22Y01 | ∞ | 83 | 204 | 16.932 | 4.39 | 4.8 | 21 | 22
1TE11S02 | 6000 | 85 | 210 | 17.85 | 3.22 | 3.12 | 25 | 21
1TK41S02 | 6000 | 83 | 223 | 18.509 | 3.53 | 4.52 | 23 | 21
1TK31S02 | 5000 | 83 | 212 | 17.596 | 3.12 | 4.10 | 25 | 22
1TK32S02 | 5000 | 83 | 215 | 17.845 | 3.43 | 3.12 | 24 | 23
1TN30S02 | 5000 | 85 | 217 | 18.445 | 4.20 | 3.1 | 26 | 24
1YA52S01 | 4000 | 83 | 202 | 16.766 | 4.15 | 4.4 | 20 | 22
1YA52S02 | 7000 | 86 | 231 | 19.866 | 3.18 | 3.44 | 24 | 25
1TH35S03 | ∞ | 85 | 219 | 18.615 | 3.18 | 3.24 | 20 | 24
1TH36S02 | 6000 | 83 | 230 | 19.09 | 3.1 | 3.21 | 26 | 22
1TH30S05 | ∞ | 86 | 230 | 19.78 | 4.36 | 3.50 | 24 | 26
1TJ30S13 | ∞ | 86 | 222 | 19.092 | 3.42 | 4.10 | 22 | 26
1VF35S75 | 7000 | 84 | 198 | 16.632 | 4.30 | 3.36 | 24 | 20
1TK23Y01 | 5000 | 84 | 219 | 18.396 | 3.26 | 4.7 | 25 | 22
1TK42S02 | 5000 | 84 | 207 | 17.388 | 4.6 | 3.18 | 23 | 21
1TK12S02 | 4000 | 85 | 206 | 17.51 | 4.2 | 4.46 | 25 | 21
1TK30S02 | 5000 | 83 | 225 | 18.675 | 3.28 | 4.19 | 21 | 20
1TN20S02 | 7000 | 85 | 192 | 16.32 | 3.19 | 3.36 | 26 | 23
1TN21S02 | 7000 | 86 | 195 | 16.77 | 3.42 | 3.28 | 22 | 21
1TY90S01 | 7000 | 82 | 225 | 18.45 | 3.37 | 3.18 | 22 | 26
2RA25S02 | 6000 | 82 | 222 | 18.204 | 4.19 | 3.31 | 22 | 24
2RA35S02 | ∞ | 85 | 211 | 17.935 | 3.14 | 3.6 | 22 | 26
2RA60S02 | ∞ | 83 | 230 | 19.09 | 3.51 | 4.30 | 24 | 21
2RA71S02 | ∞ | 83 | 197 | 16.351 | 4.45 | 3.43 | 21 | 20
2RA81S02 | 6000 | 82 | 209 | 17.138 | 4.53 | 4.23 | 20 | 20
2RC10S01 | 7000 | 84 | 204 | 17.136 | 3.15 | 3.20 | 20 | 22
2RC20S01 | ∞ | 84 | 219 | 18.396 | 4.27 | 3.13 | 22 | 26
2RC30S01 | 6000 | 83 | 227 | 18.841 | 4.41 | 3.13 | 25 | 24
2RC40S01 | ∞ | 83 | 214 | 17.762 | 4.9 | 4.19 | 21 | 22
2RL31S06 | ∞ | 82 | 220 | 18.04 | 4.3 | 4.28 | 25 | 20
2RL32S06 | ∞ | 84 | 196 | 16.464 | 4.22 | 3.21 | 20 | 22
2RL33S06 | ∞ | 86 | 201 | 17.286 | 4.21 | 3.21 | 20 | 25
2RL41S02 | 4000 | 83 | 227 | 18.841 | 4.52 | 4.38 | 22 | 23
2RL41S07 | ∞ | 83 | 193 | 16.019 | 4.21 | 4.29 | 23 | 21
2RL41S10 | 5000 | 86 | 212 | 18.232 | 3.42 | 3.29 | 25 | 26
2RL42S02 | 7000 | 86 | 227 | 19.522 | 3.18 | 4.36 | 26 | 24
2RL42S07 | 6000 | 86 | 231 | 19.866 | 3.15 | 3.27 | 25 | 26
2RL42S10 | 7000 | 85 | 192 | 16.32 | 3.3 | 4.4 | 24 | 26
2RL43S02 | 7000 | 83 | 225 | 18.675 | 3.47 | 3.6 | 23 | 24
2RL43S07 | 6000 | 84 | 192 | 16.128 | 3.2 | 3.36 | 22 | 26
2RL43S10 | 4000 | 84 | 189 | 15.876 | 4.5 | 3.20 | 24 | 25
2RL44S02 | 6000 | 83 | 204 | 16.932 | 4.13 | 3.9 | 24 | 21
2RL44S07 | ∞ | 83 | 192 | 15.936 | 3.37 | 3.10 | 22 | 23
2RL44S10 | 7000 | 82 | 228 | 18.696 | 4.1 | 3.2 | 22 | 23
2RL51S06 | 7000 | 86 | 225 | 19.35 | 3.30 | 3.17 | 23 | 20
2RL52S06 | 4000 | 86 | 217 | 18.662 | 4.2 | 4.51 | 25 | 22
2RM20S01 | ∞ | 85 | 206 | 17.51 | 4.11 | 4.44 | 20 | 21
2RM20S02 | 6000 | 82 | 187 | 15.334 | 3.47 | 4.53 | 25 | 21
2RM24S02 | 7000 | 83 | 199 | 16.517 | 3.29 | 4.5 | 22 | 22
2RM24S03 | ∞ | 86 | 228 | 19.608 | 4.46 | 3.13 | 20 | 20
2RM24S04 | 4000 | 86 | 208 | 17.888 | 3.10 | 3.44 | 26 | 21
2RM24S05 | 7000 | 83 | 231 | 19.173 | 4.18 | 4.47 | 20 | 26
2RN45S02 | 5000 | 83 | 195 | 16.185 | 3.53 | 4.50 | 22 | 24
2RN56S02 | 4000 | 82 | 229 | 18.778 | 4.12 | 3.53 | 25 | 23
2RQ11S02 | ∞ | 83 | 205 | 17.015 | 3.40 | 3.20 | 25 | 23
2RQ12S02 | 5000 | 83 | 187 | 15.521 | 3.33 | 4.30 | 24 | 24
2RQ15S02 | 6000 | 86 | 199 | 17.114 | 4.11 | 4.10 | 22 | 26
2RQ70S02 | 7000 | 85 | 226 | 19.21 | 4.8 | 3.7 | 25 | 24
2RQ70S06 | 6000 | 84 | 222 | 18.648 | 4.33 | 3.5 | 21 | 26
2RU20S02 | 4000 | 83 | 229 | 19.007 | 4.15 | 3.35 | 26 | 21
2RU30S01 | 4000 | 84 | 206 | 17.304 | 4.44 | 4.44 | 22 | 21
2RU70S01 | 5000 | 83 | 226 | 18.758 | 4.38 | 4.5 | 20 | 24
2UM10S23 | 4000 | 82 | 218 | 17.876 | 4.38 | 4.11 | 25 | 23
2UM10S33 | 7000 | 83 | 189 | 15.687 | 4.15 | 4.50 | 20 | 26
2UM10S43 | 5000 | 83 | 189 | 15.687 | 3.32 | 4.26 | 21 | 20
2UN07S05 | 6000 | 84 | 228 | 19.152 | 4.3 | 3.45 | 22 | 24
2UN08S01 | 5000 | 85 | 193 | 16.405 | 4.12 | 4.33 | 26 | 23
2UN16S01 | 4000 | 82 | 198 | 16.236 | 4.7 | 3.39 | 20 | 21
2RT10S05 | 6000 | 86 | 203 | 17.458 | 4.35 | 4.25 | 20 | 23
2RA13S02 | 5000 | 84 | 194 | 16.296 | 4.13 | 3.34 | 24 | 22
2RA23S02 | ∞ | 84 | 197 | 16.548 | 4.52 | 4.51 | 25 | 24
2RA33S02 | 4000 | 85 | 203 | 17.255 | 3.3 | 4.23 | 22 | 22
2RA43S02 | 7000 | 84 | 193 | 16.212 | 4.17 | 3.36 | 21 | 24
2RA51S01 | 5000 | 86 | 209 | 17.974 | 4.9 | 3.37 | 22 | 22
2RA52S01 | 5000 | 83 | 194 | 16.102 | 4.9 | 4.47 | 20 | 26
2RM14S03 | 6000 | 82 | 232 | 19.024 | 4.8 | 4.39 | 22 | 22
2RM17S02 | 6000 | 84 | 189 | 15.876 | 4.24 | 3.34 | 22 | 20
2RN00S01 | 4000 | 82 | 224 | 18.368 | 4.16 | 4.7 | 21 | 26
2RN00S03 | 5000 | 83 | 197 | 16.351 | 4.42 | 3.3 | 21 | 23
2RN11S01 | 6000 | 82 | 228 | 18.696 | 3.26 | 3.7 | 24 | 22
2RN12S01 | ∞ | 85 | 216 | 18.36 | 3.42 | 3.16 | 26 | 22
2RN13S01 | 6000 | 84 | 205 | 17.22 | 3.51 | 3.23 | 25 | 25
2RN13S02 | 6000 | 86 | 214 | 18.404 | 3.46 | 4.52 | 23 | 20
2RN21S01 | ∞ | 85 | 216 | 18.36 | 4.15 | 3.27 | 22 | 24
2RN21S03 | 4000 | 83 | 220 | 18.26 | 4.52 | 3.4 | 21 | 25
2RN22S01 | 4000 | 82 | 216 | 17.712 | 3.49 | 3.39 | 21 | 25
2RN22S03 | 4000 | 85 | 211 | 17.935 | 3.34 | 3.16 | 25 | 25
2RN31S01 | 6000 | 82 | 219 | 17.958 | 4.45 | 4.36 | 23 | 26
2RN32S01 | 7000 | 85 | 193 | 16.405 | 4.37 | 4.43 | 20 | 23
2RN36S02 | 7000 | 86 | 219 | 18.834 | 3.16 | 3.14 | 22 | 22
2RN40S01 | 7000 | 84 | 223 | 18.732 | 3.50 | 3.53 | 22 | 24
2RN40S02 | 6000 | 83 | 195 | 16.185 | 4.30 | 3.44 | 25 | 25
2RN50S01 | ∞ | 82 | 225 | 18.45 | 3.6 | 3.1 | 20 | 21
2RN54S01 | ∞ | 83 | 216 | 17.928 | 3.16 | 4.52 | 26 | 22
2RN54S02 | ∞ | 84 | 225 | 18.9 | 4.37 | 3.40 | 20 | 26
2RN74S01 | 5000 | 86 | 227 | 19.522 | 4.51 | 4.39 | 21 | 22
2RR10S03 | 5000 | 86 | 203 | 17.458 | 4.15 | 4.4 | 24 | 20
2RT83S01 | ∞ | 85 | 195 | 16.575 | 3.18 | 3.49 | 23 | 26
2RW10E02 | 4000 | 85 | 194 | 16.49 | 3.27 | 4.12 | 25 | 26
2RW20E02 | 7000 | 85 | 232 | 19.72 | 4.40 | 3.31 | 23 | 21
2SA41Y01 | ∞ | 84 | 210 | 17.64 | 4.38 | 4.16 | 21 | 21
2SA42Y01 | 5000 | 83 | 209 | 17.347 | 4.29 | 3.8 | 22 | 21
2SG10S02 | ∞ | 86 | 196 | 16.856 | 4.26 | 4.15 | 26 | 20
2SG10S12 | 7000 | 84 | 191 | 16.044 | 3.35 | 3.29 | 25 | 22
2SG11E01 | 6000 | 83 | 224 | 18.592 | 3.20 | 3.7 | 22 | 22
2SG20S02 | ∞ | 83 | 216 | 17.928 | 3.26 | 4.29 | 25 | 23
2UA33S02 | 7000 | 84 | 189 | 15.876 | 4.18 | 3.32 | 22 | 21
2UA53S01 | 6000 | 85 | 203 | 17.255 | 3.30 | 3.27 | 26 | 21
2VG10S13 | 7000 | 83 | 218 | 18.094 | 3.14 | 3.47 | 24 | 26
2RM20S14 | 7000 | 86 | 199 | 17.114 | 4.10 | 3.40 | 21 | 22
2YA51S03 | 4000 | 84 | 225 | 18.9 | 4.29 | 3.30 | 24 | 26
2TE10S03 | 4000 | 86 | 197 | 16.942 | 4.46 | 3.12 | 24 | 22
2TC30S02 | 4000 | 83 | 220 | 18.26 | 3.17 | 3.40 | 20 | 24
2RY90S01 | ∞ | 86 | 230 | 19.78 | 3.23 | 4.11 | 20 | 21
2TJ10S13 | 5000 | 83 | 231 | 19.173 | 4.34 | 4.30 | 25 | 26
2TH10S05 | 4000 | 84 | 227 | 19.068 | 4.23 | 4.47 | 20 | 24
2TH15S03 | ∞ | 82 | 199 | 16.318 | 4.23 | 3.14 | 23 | 26
2TH16S02 | 7000 | 86 | 192 | 16.512 | 3.33 | 3.30 | 24 | 23
2VF15S75 | 7000 | 82 | 200 | 16.4 | 4.34 | 4.51 | 23 | 21
2TK21Y01 | ∞ | 83 | 214 | 17.762 | 4.35 | 4.46 | 24 | 20
2TK43S02 | 5000 | 82 | 223 | 18.286 | 3.24 | 3.47 | 20 | 21
2TK44S02 | 4000 | 82 | 231 | 18.942 | 3.8 | 3.38 | 20 | 22
2YA51S01 | ∞ | 82 | 229 | 18.778 | 4.6 | 4.40 | 23 | 26
2YA51S02 | 6000 | 84 | 217 | 18.228 | 3.45 | 4.38 | 23 | 25
2TJ20S13 | 6000 | 86 | 203 | 17.458 | 4.37 | 3.24 | 26 | 23
2TH20S05 | ∞ | 84 | 207 | 17.388 | 4.15 | 3.47 | 26 | 24
2TH25S03 | 7000 | 84 | 191 | 16.044 | 4.29 | 3.48 | 26 | 24
2TH26S02 | 6000 | 83 | 191 | 15.853 | 4.16 | 3.22 | 21 | 25
2VF25S75 | 5000 | 84 | 214 | 17.976 | 3.22 | 4.42 | 22 | 23
2TK22Y01 | 7000 | 85 | 222 | 18.87 | 4.46 | 4.7 | 22 | 24
2TE11S02 | 7000 | 84 | 220 | 18.48 | 3.5 | 3.28 | 25 | 26
2TK41S02 | 5000 | 85 | 231 | 19.635 | 3.33 | 3.30 | 21 | 24
2TK31S02 | 7000 | 82 | 228 | 18.696 | 4.29 | 4.45 | 21 | 22
2TK32S02 | 4000 | 86 | 231 | 19.866 | 4.36 | 3.14 | 24 | 23
2TN30S02 | 4000 | 85 | 202 | 17.17 | 3.9 | 3.28 | 21 | 26
2YA52S01 | 7000 | 84 | 224 | 18.816 | 4.2 | 4.6 | 21 | 25
2YA52S02 | 5000 | 82 | 212 | 17.384 | 4.45 | 3.26 | 25 | 20
2TJ30S13 | 4000 | 83 | 227 | 18.841 | 3.13 | 3.49 | 24 | 24
2TH30S05 | 6000 | 84 | 189 | 15.876 | 4.3 | 4.5 | 25 | 23
2TH35S03 | 4000 | 85 | 200 | 17 | 4.24 | 3.2 | 25 | 24
2TH36S02 | 6000 | 85 | 206 | 17.51 | 3.41 | 4.13 | 25 | 26
2VF35S75 | 5000 | 86 | 193 | 16.598 | 4.3 | 4.53 | 24 | 26
2TK23Y01 | ∞ | 85 | 208 | 17.68 | 3.39 | 3.49 | 21 | 26
2TK42S02 | ∞ | 85 | 198 | 16.83 | 4.38 | 4.28 | 22 | 20
2TK12S02 | 6000 | 86 | 207 | 17.802 | 3.19 | 3.28 | 26 | 22
2TK30S02 | 5000 | 83 | 189 | 15.687 | 4.25 | 4.2 | 23 | 22
2TN20S02 | 7000 | 83 | 194 | 16.102 | 3.23 | 3.26 | 23 | 23
2TN21S02 | 7000 | 85 | 193 | 16.405 | 3.43 | 3.43 | 20 | 24
2TY90S01 | 5000 | 83 | 196 | 16.268 | 4.50 | 4.22 | 25 | 26

## Измерения У-24
Позиция | Сопротивление изоляции >40, (МОм) | P (<=15), (ВА)
1RA15S02 | 6000 | 10.46
1RA25S02 | 7000 | 8.50
1RA35S02 | 4000 | 10.49
1RA45S02 | ∞ | 8.46
1RA51S01 | 5000 | 11.35
1RA52S01 | 5000 | 10.40
1RA60S02 | 5000 | 11.42
1RA71S02 | 7000 | 12.17
1RA81S02 | 5000 | 11.25
1RC10S01 | 5000 | 10.6
1RC20S01 | 5000 | 14.11
1RC30S01 | 7000 | 12.8
1RC40S01 | ∞ | 8.43
1RL31S06 | 4000 | 10.33
1RL32S06 | 5000 | 12.47
1RL33S06 | 5000 | 8.13
1RL41S02 | 4000 | 14.39
1RL41S07 | 7000 | 10.23
1RL41S10 | 7000 | 10.38
1RL42S02 | 4000 | 13.34
1RL42S07 | 7000 | 10.26
1RL42S10 | 5000 | 10.32
1RL43S02 | 6000 | 14.22
1RL43S07 | 4000 | 12.48
1RL43S10 | 4000 | 11.16
1RL44S02 | ∞ | 11.37
1RL44S07 | 4000 | 14.30
1RL44S10 | 5000 | 8.38
1RL51S06 | 7000 | 13.7
1RL52S06 | 4000 | 12.15
1RM14S03 | 5000 | 14.16
1RM20S01 | 5000 | 13.2
1RM20S02 | 5000 | 11.14
1RM20S14 | 7000 | 13.26
1RN36S02 | 6000 | 9.10
1RQ11S02 | 7000 | 10.45
1RQ12S02 | ∞ | 14.30
1RT10S05 | ∞ | 14.34
1RU20S02 | 7000 | 8.48
1RU30S01 | 7000 | 12.41
1UM10S23 | 6000 | 8.9
1UM10S33 | 5000 | 13.24
1UM10S43 | 6000 | 12.4
1UM73S01 | 7000 | 10.32
1UP60S01 | 5000 | 8.35
1UP73S01 | ∞ | 13.48
1UM67S02 | 4000 | 8.32
1RA13S02 | ∞ | 9.14
1RA23S02 | 6000 | 10.43
1RA33S02 | 5000 | 13.41
1RA43S02 | 7000 | 8.7
1RM24S02 | 5000 | 11.26
1RM24S03 | 4000 | 9.46
1RM24S04 | 5000 | 14.27
1RM24S05 | 4000 | 14.37
1RN00S01 | 6000 | 14.13
1RN00S03 | ∞ | 11.53
1RN11S01 | 6000 | 9.53
1RN12S01 | 7000 | 14.43
1RN13S01 | 6000 | 8.18
1RN13S02 | 5000 | 12.44
1RN21S01 | 5000 | 14.30
1RN21S03 | 6000 | 11.28
1RN22S01 | 6000 | 12.37
1RN22S03 | 6000 | 14.44
1RN40S01 | 5000 | 12.16
1RN40S02 | 4000 | 14.29
1RN42S01 | ∞ | 12.15
1RN45S02 | 5000 | 9.41
1RN50S01 | 4000 | 9.30
1RN54S01 | 4000 | 9.28
1RN54S02 | 5000 | 12.40
1RN56S02 | 6000 | 9.51
1RN74S01 | 7000 | 12.1
1RR10S03 | 4000 | 10.33
1RT83S01 | ∞ | 11.35
1RW10E02 | 5000 | 12.5
1RW20E02 | 5000 | 11.34
1SA41Y01 | 6000 | 10.35
1SA42Y01 | ∞ | 11.37
1SG10S02 | 7000 | 12.35
1SG10S12 | ∞ | 12.10
1SG11E01 | ∞ | 8.9
1SG20S02 | 5000 | 12.19
1UA33S02 | 4000 | 9.37
1UA53S01 | 5000 | 12.14
1UA54S02 | 6000 | 13.22
1VG10S13 | 5000 | 10.5
1RE61S03 | 7000 | 12.45
1RM17S02 | 4000 | 8.36
1RQ30S02 | 4000 | 14.40
1RQ70S02 | 4000 | 14.47
1YA51S03 | ∞ | 9.49
1TE10S03 | 7000 | 8.42
1TC30S02 | 7000 | 8.34
1RY90S01 | ∞ | 10.36
1TH15S03 | 4000 | 9.40
1TH16S02 | ∞ | 11.40
1TH10S05 | 6000 | 12.22
1TJ10S13 | ∞ | 11.37
1VF15S75 | 4000 | 9.9
1TK21Y01 | 6000 | 13.6
1TK43S02 | 5000 | 13.39
1TK44S02 | 4000 | 10.12
1YA51S01 | 7000 | 12.24
1YA51S02 | 4000 | 11.22
1TH25S03 | ∞ | 10.31
1TH26S02 | ∞ | 11.10
1TH20S05 | ∞ | 12.46
1TJ20S13 | 6000 | 11.44
1VF25S75 | ∞ | 11.41
1TK22Y01 | 5000 | 12.39
1TE11S02 | 5000 | 12.37
1TK41S02 | 7000 | 9.33
1TK31S02 | 4000 | 9.18
1TK32S02 | 4000 | 12.50
1TN30S02 | 6000 | 9.17
1YA52S01 | 4000 | 13.1
1YA52S02 | 6000 | 14.16
1TH35S03 | 5000 | 9.32
1TH36S02 | 5000 | 11.6
1TH30S05 | 7000 | 11.9
1TJ30S13 | 7000 | 10.49
1VF35S75 | 7000 | 12.1
1TK23Y01 | 7000 | 8.47
1TK42S02 | 7000 | 14.12
1TK12S02 | 4000 | 12.21
1TK30S02 | 4000 | 9.8
1TN20S02 | 6000 | 8.32
1TN21S02 | 6000 | 13.1
1TY90S01 | ∞ | 12.17
2RA25S02 | 5000 | 11.40
2RA35S02 | 6000 | 14.3
2RA60S02 | 5000 | 14.39
2RA71S02 | ∞ | 14.23
2RA81S02 | 4000 | 10.22
2RC10S01 | 7000 | 14.21
2RC20S01 | 6000 | 8.18
2RC30S01 | ∞ | 8.26
2RC40S01 | 5000 | 12.37
2RL31S06 | 5000 | 14.16
2RL32S06 | 7000 | 9.27
2RL33S06 | 4000 | 13.24
2RL41S02 | 7000 | 11.13
2RL41S07 | 4000 | 8.22
2RL41S10 | 6000 | 14.10
2RL42S02 | 7000 | 11.2
2RL42S07 | 6000 | 12.30
2RL42S10 | 4000 | 8.49
2RL43S02 | 7000 | 8.18
2RL43S07 | 4000 | 13.9
2RL43S10 | 4000 | 12.53
2RL44S02 | 5000 | 11.13
2RL44S07 | 5000 | 11.20
2RL44S10 | 4000 | 14.24
2RL51S06 | 5000 | 8.2
2RL52S06 | 4000 | 9.41
2RM20S01 | 4000 | 11.36
2RM20S02 | 7000 | 9.37
2RM24S02 | 6000 | 10.50
2RM24S03 | 5000 | 13.11
2RM24S04 | 6000 | 14.23
2RM24S05 | 7000 | 9.19
2RN45S02 | ∞ | 12.4
2RN56S02 | 6000 | 9.13
2RQ11S02 | 4000 | 13.11
2RQ12S02 | 7000 | 10.37
2RQ15S02 | 7000 | 9.22
2RQ70S02 | 7000 | 9.37
2RQ70S06 | 5000 | 11.9
2RU20S02 | ∞ | 12.23
2RU30S01 | 6000 | 8.33
2RU70S01 | ∞ | 14.45
2UM10S23 | 7000 | 8.28
2UM10S33 | 5000 | 9.35
2UM10S43 | 7000 | 10.27
2UN07S05 | 7000 | 12.20
2UN08S01 | 4000 | 11.4
2UN16S01 | ∞ | 11.48
2RT10S05 | 4000 | 14.50
2RA13S02 | 6000 | 8.44
2RA23S02 | 7000 | 9.34
2RA33S02 | 4000 | 10.26
2RA43S02 | ∞ | 14.49
2RA51S01 | 5000 | 14.5
2RA52S01 | 6000 | 11.20
2RM14S03 | ∞ | 12.51
2RM17S02 | 7000 | 12.5
2RN00S01 | ∞ | 11.44
2RN00S03 | 7000 | 11.2
2RN11S01 | 6000 | 11.41
2RN12S01 | 4000 | 8.3
2RN13S01 | 5000 | 14.8
2RN13S02 | 6000 | 14.4
2RN21S01 | 6000 | 9.26
2RN21S03 | 4000 | 10.38
2RN22S01 | 4000 | 14.27
2RN22S03 | 5000 | 13.29
2RN31S01 | 7000 | 13.1
2RN32S01 | 7000 | 10.51
2RN36S02 | ∞ | 12.19
2RN40S01 | 7000 | 9.41
2RN40S02 | ∞ | 8.33
2RN50S01 | 4000 | 13.31
2RN54S01 | 4000 | 10.48
2RN54S02 | 7000 | 14.35
2RN74S01 | 5000 | 12.7
2RR10S03 | 4000 | 14.14
2RT83S01 | 6000 | 12.12
2RW10E02 | 6000 | 8.43
2RW20E02 | ∞ | 8.49
2SA41Y01 | 4000 | 10.51
2SA42Y01 | 5000 | 8.7
2SG10S02 | ∞ | 9.41
2SG10S12 | ∞ | 13.4
2SG11E01 | 6000 | 10.3
2SG20S02 | 5000 | 11.10
2UA33S02 | 5000 | 12.25
2UA53S01 | ∞ | 11.25
2VG10S13 | 6000 | 12.51
2RM20S14 | 5000 | 11.23
2YA51S03 | ∞ | 8.15
2TE10S03 | 5000 | 8.46
2TC30S02 | ∞ | 8.45
2RY90S01 | 6000 | 9.38
2TJ10S13 | 5000 | 11.35
2TH10S05 | 4000 | 8.46
2TH15S03 | 6000 | 8.45
2TH16S02 | 5000 | 10.25
2VF15S75 | ∞ | 11.8
2TK21Y01 | 4000 | 10.34
2TK43S02 | 6000 | 10.23
2TK44S02 | 4000 | 9.43
2YA51S01 | 6000 | 9.20
2YA51S02 | 7000 | 9.28
2TJ20S13 | ∞ | 10.19
2TH20S05 | ∞ | 8.39
2TH25S03 | 7000 | 11.16
2TH26S02 | 7000 | 13.5
2VF25S75 | ∞ | 12.15
2TK22Y01 | ∞ | 10.50
2TE11S02 | 6000 | 10.18
2TK41S02 | 4000 | 9.11
2TK31S02 | 4000 | 9.47
2TK32S02 | 7000 | 14.28
2TN30S02 | 7000 | 12.4
2YA52S01 | 7000 | 11.18
2YA52S02 | 5000 | 8.52
2TJ30S13 | 7000 | 13.31
2TH30S05 | 7000 | 12.23
2TH35S03 | 6000 | 8.24
2TH36S02 | 5000 | 9.1
2VF35S75 | 6000 | 12.43
2TK23Y01 | ∞ | 14.49
2TK42S02 | 5000 | 8.32
2TK12S02 | 6000 | 12.31
2TK30S02 | 5000 | 10.10
2TN20S02 | ∞ | 12.44
2TN21S02 | 5000 | 14.50
2TY90S01 | 7000 | 11.28

## Измерения ПБР-2
Позиция | I, (мА) | U, (В) | P (<=7), (ВА) | UОТКЛ 7-10 24 В ± 4 В | UОТКЛ 9-10 24 В ± 4 В | UВКЛ 7-10 ≤ 3 В | UВКЛ 9-10 ≤ 3 В | UОТКЛ 7-8 ≤ 2 В | UОТКЛ 9-8 ≤ 2 В | UВКЛ 7-10 24 В ± 6 В | UВКЛ 9-10 24 В ± 6 В | Iвх 7-10 ≤ 50 мА | Iвх 9-10 ≤ 50 мА | Iраб ≤ 4 А
1RA15S02 | 31 | 202 | 6.262 | 26 | 22 | 2.39 | 1.43 | 1.14 | 1.13 | 25 | 25 | 40 | 37 | 2.50
1RA25S02 | 31 | 221 | 6.851 | 25 | 21 | 2.25 | 1.51 | 1.25 | 1.47 | 26 | 24 | 36 | 41 | 3.26
1RA35S02 | 28 | 206 | 5.768 | 23 | 25 | 2.2 | 2.39 | 1.73 | 1.53 | 22 | 21 | 47 | 33 | 1.64
1RA45S02 | 29 | 210 | 6.09 | 24 | 23 | 1.3 | 2.17 | 1.6 | 1.62 | 24 | 25 | 33 | 43 | 3.70
1RA51S01 | 31 | 220 | 6.82 | 24 | 22 | 2.12 | 2.43 | 1.76 | 1.22 | 25 | 23 | 30 | 41 | 2.56
1RA52S01 | 30 | 218 | 6.54 | 21 | 26 | 1.16 | 2.38 | 1.59 | 1.24 | 21 | 26 | 40 | 45 | 1.3
1RA60S02 | 28 | 220 | 6.16 | 26 | 22 | 1.47 | 1.17 | 1.4 | 1.22 | 22 | 21 | 46 | 34 | 3.25
1RA71S02 | 31 | 206 | 6.386 | 23 | 22 | 2.3 | 1.7 | 1.72 | 1.17 | 23 | 24 | 45 | 41 | 1.29
1RA81S02 | 29 | 203 | 5.887 | 25 | 25 | 2.12 | 2.20 | 1.73 | 1.81 | 24 | 22 | 29 | 44 | 2.30
1RC10S01 | 31 | 208 | 6.448 | 25 | 22 | 1.6 | 2.41 | 1.59 | 1.60 | 21 | 23 | 35 | 40 | 2.31
1RC20S01 | 28 | 225 | 6.3 | 25 | 26 | 1.12 | 1.29 | 1.60 | 1.49 | 22 | 25 | 32 | 44 | 2.5
1RC30S01 | 28 | 200 | 5.6 | 23 | 25 | 2.26 | 2.5 | 1.42 | 1.7 | 24 | 22 | 42 | 33 | 1.30
1RC40S01 | 31 | 221 | 6.851 | 25 | 24 | 2.50 | 1.47 | 1.22 | 1.88 | 22 | 21 | 43 | 39 | 1.2
1RL31S06 | 28 | 210 | 5.88 | 25 | 22 | 1.44 | 2.23 | 1.19 | 1.26 | 25 | 21 | 38 | 31 | 1.44
1RL32S06 | 29 | 200 | 5.8 | 26 | 22 | 1.53 | 1.16 | 1.42 | 1.61 | 26 | 23 | 36 | 31 | 3.49
1RL33S06 | 28 | 225 | 6.3 | 22 | 25 | 2.47 | 1.49 | 1.82 | 1.44 | 23 | 25 | 35 | 43 | 2.48
1RL41S02 | 30 | 200 | 6 | 25 | 25 | 1.49 | 1.23 | 1.24 | 1.8 | 23 | 23 | 45 | 32 | 3.34
1RL41S07 | 30 | 217 | 6.51 | 23 | 21 | 1.22 | 1.35 | 1.30 | 1.50 | 26 | 24 | 37 | 40 | 1.12
1RL41S10 | 30 | 216 | 6.48 | 21 | 25 | 1.15 | 2.36 | 1.71 | 1.31 | 26 | 22 | 45 | 46 | 3.22
1RL42S02 | 29 | 211 | 6.119 | 24 | 22 | 2.47 | 2.29 | 1.21 | 1.65 | 21 | 24 | 38 | 44 | 2.73
1RL42S07 | 29 | 222 | 6.438 | 22 | 22 | 2.20 | 1.42 | 1.83 | 1.65 | 25 | 26 | 30 | 31 | 2.29
1RL42S10 | 31 | 222 | 6.882 | 25 | 25 | 1.36 | 1.42 | 1.62 | 1.50 | 21 | 23 | 31 | 39 | 2.2
1RL43S02 | 30 | 209 | 6.27 | 25 | 25 | 2.18 | 1.40 | 1.45 | 1.87 | 25 | 26 | 32 | 36 | 2.2
1RL43S07 | 31 | 210 | 6.51 | 26 | 25 | 1.2 | 2.4 | 1.76 | 1.55 | 23 | 21 | 40 | 32 | 3.30
1RL43S10 | 30 | 208 | 6.24 | 22 | 26 | 1.28 | 2.36 | 1.37 | 1.63 | 25 | 26 | 35 | 47 | 2.75
1RL44S02 | 31 | 222 | 6.882 | 25 | 26 | 1.21 | 1.49 | 1.16 | 1.85 | 23 | 23 | 29 | 41 | 3.53
1RL44S07 | 29 | 214 | 6.206 | 21 | 24 | 2.19 | 1.26 | 1.60 | 1.64 | 26 | 22 | 47 | 38 | 2.22
1RL44S10 | 28 | 213 | 5.964 | 22 | 21 | 1.18 | 2.44 | 1.34 | 1.11 | 23 | 22 | 33 | 34 | 1.69
1RL51S06 | 29 | 218 | 6.322 | 26 | 24 | 1.19 | 2.33 | 1.5 | 1.5 | 22 | 23 | 36 | 46 | 3.41
1RL52S06 | 30 | 225 | 6.75 | 21 | 23 | 1.28 | 2.51 | 1.27 | 1.53 | 24 | 25 | 39 | 41 | 3.16
1RM14S03 | 28 | 204 | 5.712 | 23 | 21 | 2.17 | 2.34 | 1.45 | 1.30 | 26 | 23 | 31 | 42 | 3.15
1RM20S01 | 30 | 217 | 6.51 | 26 | 25 | 1.25 | 2.39 | 1.25 | 1.38 | 26 | 22 | 32 | 46 | 1.66
1RM20S02 | 29 | 214 | 6.206 | 25 | 22 | 2.38 | 2.5 | 1.16 | 1.62 | 24 | 25 | 45 | 30 | 2.23
1RM20S14 | 29 | 200 | 5.8 | 26 | 23 | 2.28 | 1.39 | 1.82 | 1.35 | 23 | 23 | 39 | 47 | 3.9
1RN36S02 | 30 | 211 | 6.33 | 22 | 25 | 1.41 | 1.39 | 1.88 | 1.11 | 26 | 21 | 47 | 34 | 1.4
1RQ11S02 | 31 | 225 | 6.975 | 26 | 23 | 1.10 | 2.39 | 1.21 | 1.62 | 26 | 21 | 33 | 37 | 1.67
1RQ12S02 | 29 | 207 | 6.003 | 21 | 25 | 2.35 | 1.14 | 1.70 | 1.64 | 23 | 25 | 36 | 47 | 2.41
1RT10S05 | 31 | 207 | 6.417 | 26 | 25 | 2.17 | 1.5 | 1.75 | 1.33 | 23 | 21 | 45 | 47 | 1.73
1RU20S02 | 28 | 209 | 5.852 | 25 | 22 | 1.4 | 2.46 | 1.5 | 1.84 | 21 | 24 | 46 | 30 | 1.70
1RU30S01 | 31 | 204 | 6.324 | 23 | 22 | 2.25 | 1.37 | 1.22 | 1.23 | 26 | 22 | 40 | 39 | 2.62
1UM10S23 | 29 | 211 | 6.119 | 21 | 25 | 1.19 | 2.16 | 1.88 | 1.15 | 26 | 23 | 44 | 34 | 3.60
1UM10S33 | 31 | 200 | 6.2 | 26 | 26 | 1.4 | 1.43 | 1.59 | 1.32 | 21 | 22 | 45 | 43 | 3.63
1UM10S43 | 31 | 209 | 6.479 | 25 | 25 | 2.29 | 2.14 | 1.28 | 1.26 | 22 | 22 | 42 | 46 | 3.3
1UM73S01 | 31 | 222 | 6.882 | 26 | 22 | 1.45 | 2.44 | 1.26 | 1.56 | 23 | 24 | 33 | 42 | 1.20
1UP60S01 | 29 | 222 | 6.438 | 25 | 24 | 2.21 | 2.12 | 1.23 | 1.58 | 22 | 23 | 44 | 45 | 2.55
1UP73S01 | 30 | 213 | 6.39 | 24 | 22 | 2.46 | 2.38 | 1.49 | 1.66 | 22 | 21 | 30 | 40 | 1.19
1UM67S02 | 28 | 205 | 5.74 | 22 | 23 | 2.12 | 1.43 | 1.26 | 1.88 | 21 | 26 | 39 | 40 | 3.9
1RA13S02 | 31 | 208 | 6.448 | 24 | 21 | 2.45 | 2.16 | 1.14 | 1.31 | 22 | 25 | 36 | 43 | 3.8
1RA23S02 | 29 | 204 | 5.916 | 23 | 21 | 2.40 | 2.36 | 1.59 | 1.38 | 24 | 26 | 36 | 42 | 3.56
1RA33S02 | 28 | 208 | 5.824 | 23 | 24 | 2.48 | 1.24 | 1.73 | 1.9 | 25 | 22 | 40 | 39 | 1.28
1RA43S02 | 28 | 200 | 5.6 | 24 | 21 | 2.10 | 2.53 | 1.20 | 1.21 | 25 | 22 | 30 | 30 | 1.27
1RM24S02 | 28 | 207 | 5.796 | 26 | 26 | 2.8 | 2.38 | 1.50 | 1.17 | 25 | 21 | 36 | 39 | 1.66
1RM24S03 | 30 | 214 | 6.42 | 26 | 23 | 2.1 | 1.27 | 1.39 | 1.45 | 24 | 21 | 47 | 47 | 2.35
1RM24S04 | 31 | 221 | 6.851 | 22 | 23 | 1.38 | 2.45 | 1.3 | 1.29 | 21 | 24 | 32 | 32 | 2.57
1RM24S05 | 28 | 214 | 5.992 | 23 | 24 | 2.3 | 1.25 | 1.86 | 1.21 | 22 | 21 | 34 | 43 | 3.38
1RN00S01 | 29 | 213 | 6.177 | 22 | 23 | 1.19 | 2.4 | 1.26 | 1.24 | 26 | 23 | 32 | 37 | 3.19
1RN00S03 | 28 | 211 | 5.908 | 25 | 21 | 1.29 | 2.11 | 1.75 | 1.59 | 25 | 23 | 30 | 33 | 3.25
1RN11S01 | 28 | 205 | 5.74 | 23 | 22 | 1.21 | 1.2 | 1.62 | 1.5 | 24 | 22 | 40 | 30 | 1.17
1RN12S01 | 29 | 202 | 5.858 | 23 | 24 | 1.46 | 1.19 | 1.36 | 1.69 | 25 | 23 | 34 | 46 | 3.41
1RN13S01 | 29 | 212 | 6.148 | 21 | 24 | 2.23 | 2.13 | 1.6 | 1.80 | 24 | 21 | 42 | 40 | 2.51
1RN13S02 | 30 | 218 | 6.54 | 26 | 26 | 1.43 | 1.49 | 1.8 | 1.38 | 26 | 26 | 37 | 45 | 3.2
1RN21S01 | 30 | 223 | 6.69 | 23 | 22 | 1.13 | 2.4 | 1.36 | 1.70 | 23 | 21 | 41 | 35 | 2.5
1RN21S03 | 30 | 200 | 6 | 22 | 25 | 1.34 | 2.53 | 1.25 | 1.42 | 23 | 24 | 43 | 34 | 2.42
1RN22S01 | 28 | 221 | 6.188 | 23 | 21 | 2.12 | 2.25 | 1.15 | 1.44 | 21 | 22 | 43 | 37 | 2.22
1RN22S03 | 31 | 204 | 6.324 | 21 | 26 | 2.52 | 1.40 | 1.71 | 1.19 | 25 | 24 | 46 | 29 | 2.2
1RN40S01 | 30 | 221 | 6.63 | 24 | 24 | 1.33 | 1.42 | 1.28 | 1.48 | 25 | 25 | 35 | 35 | 1.74
1RN40S02 | 31 | 203 | 6.293 | 26 | 21 | 2.36 | 2.44 | 1.13 | 1.50 | 25 | 21 | 46 | 33 | 1.26
1RN42S01 | 28 | 203 | 5.684 | 25 | 25 | 1.4 | 2.22 | 1.76 | 1.15 | 21 | 26 | 41 | 40 | 1.47
1RN45S02 | 28 | 215 | 6.02 | 26 | 26 | 2.6 | 1.21 | 1.32 | 1.65 | 21 | 26 | 38 | 38 | 3.3
1RN50S01 | 30 | 200 | 6 | 23 | 22 | 1.3 | 1.30 | 1.39 | 1.60 | 25 | 26 | 47 | 32 | 1.13
1RN54S01 | 29 | 222 | 6.438 | 22 | 24 | 2.47 | 2.40 | 1.12 | 1.21 | 23 | 23 | 29 | 38 | 1.35
1RN54S02 | 29 | 222 | 6.438 | 25 | 26 | 1.7 | 1.2 | 1.46 | 1.35 | 24 | 22 | 42 | 36 | 1.1
1RN56S02 | 28 | 210 | 5.88 | 21 | 22 | 1.48 | 2.31 | 1.15 | 1.54 | 23 | 23 | 44 | 42 | 1.45
1RN74S01 | 29 | 200 | 5.8 | 25 | 23 | 1.5 | 1.6 | 1.71 | 1.90 | 23 | 21 | 33 | 31 | 3.3
1RR10S03 | 28 | 212 | 5.936 | 24 | 22 | 1.45 | 2.39 | 1.34 | 1.70 | 23 | 23 | 34 | 36 | 3.38
1RT83S01 | 31 | 200 | 6.2 | 25 | 24 | 1.33 | 2.33 | 1.65 | 1.3 | 23 | 23 | 38 | 37 | 3.14
1RW10E02 | 30 | 222 | 6.66 | 21 | 22 | 1.36 | 1.35 | 1.41 | 1.38 | 26 | 24 | 36 | 40 | 3.45
1RW20E02 | 31 | 202 | 6.262 | 24 | 25 | 2.41 | 2.27 | 1.86 | 1.81 | 24 | 25 | 46 | 29 | 1.54
1SA41Y01 | 29 | 206 | 5.974 | 25 | 24 | 2.21 | 1.51 | 1.25 | 1.74 | 21 | 23 | 41 | 41 | 3.6
1SA42Y01 | 30 | 204 | 6.12 | 22 | 21 | 2.44 | 1.1 | 1.10 | 1.4 | 25 | 23 | 34 | 42 | 2.60
1SG10S02 | 29 | 219 | 6.351 | 21 | 23 | 1.1 | 2.17 | 1.82 | 1.40 | 24 | 22 | 33 | 44 | 1.20
1SG10S12 | 28 | 209 | 5.852 | 26 | 26 | 1.25 | 2.6 | 1.33 | 1.69 | 26 | 22 | 32 | 38 | 2.23
1SG11E01 | 31 | 224 | 6.944 | 24 | 23 | 2.20 | 1.25 | 1.10 | 1.62 | 23 | 21 | 29 | 37 | 2.66
1SG20S02 | 29 | 219 | 6.351 | 23 | 23 | 2.12 | 1.28 | 1.24 | 1.63 | 24 | 25 | 31 | 36 | 1.37
1UA33S02 | 30 | 225 | 6.75 | 25 | 26 | 1.34 | 1.5 | 1.69 | 1.47 | 23 | 24 | 36 | 45 | 3.60
1UA53S01 | 28 | 219 | 6.132 | 25 | 24 | 2.45 | 2.2 | 1.68 | 1.53 | 23 | 25 | 46 | 29 | 3.55
1UA54S02 | 28 | 210 | 5.88 | 23 | 21 | 2.43 | 1.4 | 1.81 | 1.53 | 23 | 22 | 36 | 30 | 2.60
1VG10S13 | 29 | 205 | 5.945 | 25 | 25 | 1.4 | 2.42 | 1.54 | 1.62 | 25 | 26 | 41 | 41 | 1.61
1RE61S03 | 28 | 210 | 5.88 | 24 | 21 | 1.18 | 1.22 | 1.24 | 1.75 | 23 | 25 | 40 | 39 | 2.46
1RM17S02 | 29 | 201 | 5.829 | 22 | 25 | 2.17 | 2.24 | 1.22 | 1.32 | 21 | 23 | 40 | 45 | 3.22
1RQ30S02 | 31 | 225 | 6.975 | 25 | 22 | 1.24 | 1.47 | 1.40 | 1.32 | 24 | 24 | 38 | 36 | 2.61
1RQ70S02 | 31 | 220 | 6.82 | 21 | 24 | 2.2 | 2.44 | 1.44 | 1.81 | 22 | 24 | 42 | 32 | 3.72
1YA51S03 | 30 | 210 | 6.3 | 25 | 21 | 1.52 | 2.19 | 1.49 | 1.8 | 26 | 26 | 37 | 35 | 3.2
1TE10S03 | 28 | 220 | 6.16 | 22 | 24 | 1.26 | 1.31 | 1.54 | 1.54 | 21 | 25 | 35 | 44 | 2.28
1TC30S02 | 31 | 201 | 6.231 | 25 | 22 | 1.50 | 1.38 | 1.20 | 1.75 | 25 | 26 | 43 | 38 | 1.38
1RY90S01 | 30 | 216 | 6.48 | 22 | 25 | 1.34 | 1.22 | 1.53 | 1.85 | 23 | 25 | 37 | 38 | 3.28
1TH15S03 | 31 | 207 | 6.417 | 23 | 25 | 1.34 | 2.3 | 1.35 | 1.14 | 21 | 22 | 44 | 41 | 1.4
1TH16S02 | 28 | 203 | 5.684 | 26 | 23 | 2.4 | 1.1 | 1.48 | 1.59 | 23 | 25 | 46 | 37 | 2.6
1TH10S05 | 31 | 221 | 6.851 | 22 | 26 | 1.42 | 1.1 | 1.39 | 1.32 | 26 | 26 | 42 | 32 | 2.42
1TJ10S13 | 29 | 219 | 6.351 | 25 | 22 | 1.26 | 2.7 | 1.44 | 1.28 | 25 | 24 | 36 | 35 | 3.2
1VF15S75 | 29 | 217 | 6.293 | 26 | 24 | 1.12 | 1.29 | 1.79 | 1.67 | 21 | 22 | 38 | 33 | 1.53
1TK21Y01 | 29 | 212 | 6.148 | 21 | 23 | 1.35 | 2.47 | 1.15 | 1.38 | 21 | 26 | 40 | 40 | 3.64
1TK43S02 | 30 | 200 | 6 | 21 | 23 | 2.53 | 2.11 | 1.67 | 1.40 | 21 | 26 | 30 | 39 | 2.45
1TK44S02 | 31 | 204 | 6.324 | 24 | 24 | 1.30 | 2.28 | 1.18 | 1.53 | 25 | 22 | 37 | 36 | 1.20
1YA51S01 | 29 | 219 | 6.351 | 23 | 26 | 1.38 | 1.2 | 1.42 | 1.8 | 23 | 22 | 34 | 40 | 1.3
1YA51S02 | 31 | 225 | 6.975 | 21 | 25 | 2.47 | 2.16 | 1.7 | 1.18 | 21 | 21 | 44 | 35 | 3.22
1TH25S03 | 29 | 222 | 6.438 | 26 | 24 | 2.48 | 1.18 | 1.47 | 1.16 | 24 | 26 | 45 | 34 | 3.17
1TH26S02 | 30 | 202 | 6.06 | 25 | 26 | 2.39 | 2.46 | 1.22 | 1.65 | 21 | 22 | 44 | 44 | 2.74
1TH20S05 | 30 | 220 | 6.6 | 26 | 22 | 1.5 | 2.16 | 1.46 | 1.85 | 25 | 21 | 46 | 31 | 1.51
1TJ20S13 | 31 | 223 | 6.913 | 26 | 23 | 1.24 | 2.27 | 1.4 | 1.89 | 24 | 24 | 34 | 29 | 1.33
1VF25S75 | 29 | 212 | 6.148 | 25 | 23 | 2.9 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 24 | 26 | 42 | 34 | 2.23
1TK22Y01 | 31 | 203 | 6.293 | 25 | 23 | 2.49 | 1.10 | 1.73 | 1.32 | 21 | 23 | 34 | 33 | 2.13
1TE11S02 | 30 | 213 | 6.39 | 21 | 23 | 2.26 | 1.5 | 1.40 | 1.73 | 24 | 23 | 31 | 42 | 3.16
1TK41S02 | 29 | 212 | 6.148 | 25 | 24 | 2.47 | 2.11 | 1.12 | 1.16 | 22 | 23 | 33 | 37 | 3.67
1TK31S02 | 28 | 212 | 5.936 | 24 | 24 | 1.32 | 2.43 | 1.11 | 1.12 | 26 | 21 | 47 | 31 | 3.8
1TK32S02 | 28 | 211 | 5.908 | 22 | 26 | 1.40 | 1.38 | 1.76 | 1.83 | 26 | 21 | 30 | 38 | 3.1
1TN30S02 | 29 | 220 | 6.38 | 26 | 26 | 2.51 | 1.23 | 1.36 | 1.35 | 25 | 24 | 40 | 36 | 2.31
1YA52S01 | 29 | 213 | 6.177 | 26 | 23 | 1.46 | 1.49 | 1.23 | 1.37 | 25 | 22 | 35 | 41 | 1.40
1YA52S02 | 31 | 209 | 6.479 | 26 | 21 | 1.33 | 1.43 | 1.34 | 1.79 | 22 | 21 | 38 | 40 | 2.9
1TH35S03 | 29 | 225 | 6.525 | 24 | 26 | 1.21 | 2.5 | 1.88 | 1.77 | 23 | 24 | 41 | 45 | 1.36
1TH36S02 | 29 | 207 | 6.003 | 22 | 24 | 2.52 | 1.26 | 1.88 | 1.60 | 24 | 25 | 41 | 29 | 3.31
1TH30S05 | 30 | 213 | 6.39 | 22 | 22 | 2.23 | 2.49 | 1.23 | 1.33 | 23 | 23 | 35 | 32 | 3.73
1TJ30S13 | 31 | 223 | 6.913 | 26 | 26 | 2.4 | 2.35 | 1.50 | 1.65 | 23 | 21 | 37 | 30 | 1.65
1VF35S75 | 28 | 209 | 5.852 | 24 | 23 | 2.10 | 1.25 | 1.29 | 1.53 | 22 | 24 | 44 | 33 | 2.62
1TK23Y01 | 29 | 219 | 6.351 | 23 | 23 | 1.27 | 2.10 | 1.35 | 1.55 | 25 | 26 | 35 | 35 | 2.27
1TK42S02 | 28 | 223 | 6.244 | 24 | 24 | 2.22 | 1.38 | 1.57 | 1.72 | 21 | 25 | 34 | 29 | 2.58
1TK12S02 | 31 | 215 | 6.665 | 24 | 22 | 2.9 | 2.52 | 1.71 | 1.26 | 25 | 22 | 45 | 37 | 2.43
1TK30S02 | 29 | 222 | 6.438 | 26 | 22 | 1.4 | 2.37 | 1.61 | 1.42 | 23 | 25 | 29 | 31 | 1.26
1TN20S02 | 29 | 214 | 6.206 | 26 | 26 | 1.32 | 1.52 | 1.79 | 1.15 | 21 | 21 | 38 | 41 | 3.67
1TN21S02 | 30 | 222 | 6.66 | 23 | 24 | 1.33 | 2.49 | 1.19 | 1.33 | 23 | 24 | 45 | 39 | 2.42
1TY90S01 | 28 | 210 | 5.88 | 22 | 21 | 1.1 | 1.20 | 1.14 | 1.30 | 22 | 26 | 35 | 39 | 2.74
2RA25S02 | 29 | 219 | 6.351 | 24 | 21 | 1.8 | 1.38 | 1.72 | 1.36 | 21 | 25 | 36 | 41 | 2.29
2RA35S02 | 30 | 224 | 6.72 | 21 | 24 | 2.39 | 2.13 | 1.57 | 1.65 | 23 | 25 | 29 | 47 | 3.6
2RA60S02 | 30 | 218 | 6.54 | 21 | 22 | 1.16 | 2.15 | 1.26 | 1.81 | 23 | 24 | 43 | 43 | 1.55
2RA71S02 | 30 | 203 | 6.09 | 22 | 25 | 2.4 | 1.35 | 1.13 | 1.86 | 21 | 23 | 43 | 30 | 3.47
2RA81S02 | 30 | 224 | 6.72 | 24 | 22 | 1.33 | 1.33 | 1.19 | 1.43 | 24 | 21 | 43 | 43 | 2.20
2RC10S01 | 30 | 220 | 6.6 | 22 | 25 | 2.38 | 1.19 | 1.28 | 1.66 | 26 | 26 | 41 | 33 | 1.65
2RC20S01 | 29 | 201 | 5.829 | 21 | 25 | 1.53 | 2.15 | 1.67 | 1.14 | 25 | 23 | 29 | 31 | 2.43
2RC30S01 | 28 | 224 | 6.272 | 24 | 23 | 1.49 | 2.39 | 1.81 | 1.57 | 26 | 23 | 43 | 38 | 3.9
2RC40S01 | 28 | 213 | 5.964 | 26 | 25 | 1.7 | 1.21 | 1.57 | 1.75 | 21 | 26 | 38 | 46 | 3.59
2RL31S06 | 31 | 213 | 6.603 | 24 | 24 | 1.36 | 1.53 | 1.10 | 1.55 | 21 | 24 | 31 | 39 | 2.52
2RL32S06 | 30 | 202 | 6.06 | 26 | 25 | 2.51 | 1.30 | 1.85 | 1.20 | 24 | 26 | 47 | 34 | 2.1
2RL33S06 | 31 | 217 | 6.727 | 26 | 25 | 2.43 | 1.1 | 1.65 | 1.43 | 24 | 25 | 40 | 39 | 2.42
2RL41S02 | 29 | 225 | 6.525 | 23 | 22 | 1.20 | 2.42 | 1.32 | 1.6 | 24 | 25 | 33 | 32 | 2.71
2RL41S07 | 28 | 204 | 5.712 | 25 | 22 | 2.38 | 1.16 | 1.34 | 1.67 | 23 | 22 | 44 | 37 | 1.15
2RL41S10 | 29 | 225 | 6.525 | 26 | 23 | 1.27 | 2.33 | 1.16 | 1.12 | 23 | 22 | 31 | 40 | 1.71
2RL42S02 | 31 | 216 | 6.696 | 24 | 22 | 2.46 | 2.7 | 1.70 | 1.86 | 23 | 22 | 45 | 34 | 3.74
2RL42S07 | 30 | 201 | 6.03 | 26 | 22 | 2.4 | 2.37 | 1.6 | 1.34 | 23 | 26 | 35 | 37 | 2.8
2RL42S10 | 28 | 217 | 6.076 | 24 | 23 | 2.23 | 1.36 | 1.55 | 1.61 | 26 | 22 | 46 | 40 | 1.38
2RL43S02 | 31 | 204 | 6.324 | 21 | 23 | 2.49 | 2.11 | 1.48 | 1.21 | 22 | 22 | 32 | 39 | 1.46
2RL43S07 | 28 | 221 | 6.188 | 25 | 22 | 1.2 | 1.14 | 1.42 | 1.31 | 22 | 26 | 46 | 34 | 3.7
2RL43S10 | 29 | 224 | 6.496 | 24 | 21 | 1.25 | 1.11 | 1.5 | 1.66 | 23 | 26 | 41 | 33 | 1.13
2RL44S02 | 29 | 225 | 6.525 | 26 | 24 | 2.24 | 2.27 | 1.79 | 1.32 | 21 | 24 | 39 | 32 | 1.62
2RL44S07 | 29 | 212 | 6.148 | 25 | 21 | 1.10 | 2.7 | 1.87 | 1.9 | 21 | 24 | 34 | 41 | 3.4
2RL44S10 | 29 | 207 | 6.003 | 22 | 26 | 1.42 | 2.32 | 1.85 | 1.6 | 24 | 24 | 31 | 43 | 3.58
2RL51S06 | 30 | 201 | 6.03 | 22 | 25 | 2.40 | 2.15 | 1.13 | 1.33 | 22 | 23 | 30 | 36 | 3.44
2RL52S06 | 29 | 216 | 6.264 | 24 | 26 | 2.21 | 2.21 | 1.61 | 1.48 | 24 | 25 | 42 | 40 | 3.8
2RM20S01 | 29 | 206 | 5.974 | 23 | 23 | 2.21 | 2.44 | 1.40 | 1.80 | 26 | 21 | 45 | 46 | 1.13
2RM20S02 | 28 | 207 | 5.796 | 23 | 23 | 1.24 | 2.48 | 1.14 | 1.33 | 23 | 26 | 42 | 44 | 1.28
2RM24S02 | 28 | 212 | 5.936 | 22 | 24 | 1.48 | 2.32 | 1.27 | 1.6 | 22 | 25 | 42 | 40 | 1.45
2RM24S03 | 31 | 222 | 6.882 | 26 | 24 | 1.3 | 2.2 | 1.37 | 1.77 | 21 | 22 | 41 | 46 | 3.69
2RM24S04 | 28 | 200 | 5.6 | 26 | 25 | 1.27 | 1.10 | 1.15 | 1.6 | 21 | 22 | 45 | 37 | 1.19
2RM24S05 | 30 | 210 | 6.3 | 22 | 24 | 1.15 | 2.4 | 1.87 | 1.20 | 23 | 24 | 37 | 46 | 2.18
2RN45S02 | 28 | 214 | 5.992 | 22 | 26 | 2.42 | 1.27 | 1.20 | 1.69 | 22 | 21 | 47 | 30 | 1.68
2RN56S02 | 31 | 217 | 6.727 | 24 | 26 | 1.48 | 2.15 | 1.48 | 1.43 | 26 | 26 | 31 | 31 | 2.28
2RQ11S02 | 28 | 216 | 6.048 | 26 | 24 | 2.13 | 1.6 | 1.64 | 1.72 | 22 | 23 | 37 | 29 | 2.24
2RQ12S02 | 31 | 218 | 6.758 | 21 | 25 | 2.26 | 1.25 | 1.88 | 1.75 | 26 | 24 | 35 | 44 | 2.64
2RQ15S02 | 30 | 222 | 6.66 | 21 | 25 | 2.5 | 1.43 | 1.52 | 1.76 | 26 | 25 | 42 | 39 | 2.71
2RQ70S02 | 31 | 224 | 6.944 | 21 | 23 | 1.41 | 2.8 | 1.27 | 1.14 | 24 | 21 | 37 | 44 | 3.54
2RQ70S06 | 31 | 200 | 6.2 | 26 | 21 | 1.17 | 1.13 | 1.5 | 1.75 | 23 | 26 | 37 | 44 | 1.1
2RU20S02 | 28 | 218 | 6.104 | 25 | 24 | 2.30 | 2.13 | 1.18 | 1.50 | 24 | 23 | 41 | 44 | 1.23
2RU30S01 | 29 | 214 | 6.206 | 24 | 24 | 1.1 | 1.38 | 1.76 | 1.6 | 26 | 25 | 40 | 41 | 3.11
2RU70S01 | 29 | 205 | 5.945 | 25 | 23 | 1.5 | 1.15 | 1.31 | 1.78 | 23 | 22 | 33 | 44 | 2.14
2UM10S23 | 31 | 204 | 6.324 | 22 | 22 | 1.34 | 2.22 | 1.77 | 1.33 | 23 | 22 | 31 | 30 | 1.19
2UM10S33 | 31 | 219 | 6.789 | 26 | 26 | 2.45 | 1.33 | 1.19 | 1.85 | 23 | 21 | 40 | 29 | 3.14
2UM10S43 | 28 | 208 | 5.824 | 21 | 26 | 2.38 | 1.26 | 1.54 | 1.30 | 24 | 21 | 32 | 31 | 1.72
2UN07S05 | 28 | 217 | 6.076 | 21 | 26 | 1.34 | 1.8 | 1.30 | 1.48 | 25 | 26 | 42 | 37 | 1.75
2UN08S01 | 30 | 201 | 6.03 | 24 | 24 | 1.48 | 2.43 | 1.45 | 1.17 | 26 | 25 | 39 | 45 | 3.67
2UN16S01 | 30 | 210 | 6.3 | 23 | 26 | 1.35 | 2.44 | 1.26 | 1.59 | 21 | 24 | 45 | 36 | 2.58
2RT10S05 | 28 | 201 | 5.628 | 25 | 25 | 2.49 | 2.45 | 1.20 | 1.46 | 26 | 22 | 42 | 44 | 3.52
2RA13S02 | 31 | 213 | 6.603 | 21 | 24 | 1.1 | 1.34 | 1.30 | 1.46 | 21 | 24 | 45 | 33 | 3.59
2RA23S02 | 29 | 203 | 5.887 | 25 | 23 | 1.12 | 2.32 | 1.46 | 1.32 | 25 | 21 | 40 | 33 | 1.12
2RA33S02 | 30 | 202 | 6.06 | 24 | 22 | 2.30 | 1.12 | 1.31 | 1.18 | 26 | 26 | 43 | 38 | 3.71
2RA43S02 | 29 | 220 | 6.38 | 22 | 23 | 2.38 | 2.30 | 1.39 | 1.35 | 26 | 24 | 33 | 34 | 2.8
2RA51S01 | 30 | 210 | 6.3 | 26 | 22 | 1.25 | 2.29 | 1.83 | 1.78 | 21 | 24 | 29 | 31 | 1.24
2RA52S01 | 29 | 216 | 6.264 | 22 | 24 | 1.44 | 1.39 | 1.40 | 1.12 | 23 | 24 | 29 | 46 | 1.47
2RM14S03 | 31 | 220 | 6.82 | 25 | 23 | 1.5 | 2.7 | 1.6 | 1.56 | 25 | 24 | 45 | 44 | 3.28
2RM17S02 | 28 | 215 | 6.02 | 22 | 21 | 2.33 | 1.46 | 1.34 | 1.79 | 25 | 25 | 39 | 36 | 2.12
2RN00S01 | 31 | 218 | 6.758 | 24 | 25 | 2.24 | 1.23 | 1.65 | 1.52 | 22 | 25 | 39 | 38 | 1.21
2RN00S03 | 30 | 224 | 6.72 | 25 | 25 | 1.32 | 2.42 | 1.70 | 1.20 | 22 | 26 | 47 | 35 | 1.10
2RN11S01 | 31 | 223 | 6.913 | 23 | 25 | 2.44 | 2.4 | 1.45 | 1.56 | 24 | 21 | 45 | 40 | 3.12
2RN12S01 | 28 | 212 | 5.936 | 24 | 26 | 1.43 | 2.10 | 1.12 | 1.17 | 23 | 22 | 30 | 45 | 2.59
2RN13S01 | 29 | 223 | 6.467 | 24 | 21 | 2.3 | 2.44 | 1.89 | 1.50 | 24 | 23 | 43 | 44 | 3.39
2RN13S02 | 30 | 205 | 6.15 | 23 | 22 | 1.3 | 2.16 | 1.83 | 1.65 | 22 | 25 | 29 | 47 | 3.62
2RN21S01 | 29 | 207 | 6.003 | 24 | 24 | 2.40 | 1.19 | 1.71 | 1.16 | 26 | 21 | 31 | 29 | 1.18
2RN21S03 | 30 | 207 | 6.21 | 26 | 22 | 2.24 | 2.10 | 1.17 | 1.85 | 25 | 26 | 39 | 36 | 1.5
2RN22S01 | 29 | 205 | 5.945 | 22 | 24 | 2.26 | 1.47 | 1.25 | 1.56 | 25 | 21 | 35 | 32 | 1.71
2RN22S03 | 28 | 203 | 5.684 | 24 | 25 | 1.28 | 1.42 | 1.64 | 1.23 | 26 | 25 | 43 | 45 | 2.34
2RN31S01 | 29 | 208 | 6.032 | 24 | 25 | 2.14 | 2.40 | 1.58 | 1.73 | 21 | 25 | 38 | 41 | 2.26
2RN32S01 | 30 | 204 | 6.12 | 23 | 26 | 1.2 | 1.19 | 1.7 | 1.21 | 24 | 22 | 29 | 39 | 3.3
2RN36S02 | 29 | 211 | 6.119 | 23 | 22 | 2.44 | 1.29 | 1.16 | 1.64 | 22 | 24 | 40 | 30 | 3.8
2RN40S01 | 29 | 210 | 6.09 | 23 | 21 | 2.40 | 2.26 | 1.74 | 1.51 | 25 | 22 | 30 | 42 | 1.59
2RN40S02 | 29 | 214 | 6.206 | 23 | 26 | 1.30 | 1.42 | 1.77 | 1.88 | 22 | 24 | 44 | 35 | 3.20
2RN50S01 | 31 | 221 | 6.851 | 24 | 21 | 2.45 | 2.15 | 1.59 | 1.74 | 24 | 21 | 47 | 42 | 3.53
2RN54S01 | 29 | 218 | 6.322 | 21 | 23 | 1.9 | 2.27 | 1.42 | 1.82 | 21 | 24 | 34 | 29 | 3.31
2RN54S02 | 28 | 219 | 6.132 | 23 | 24 | 2.11 | 1.18 | 1.77 | 1.37 | 21 | 23 | 34 | 30 | 3.25
2RN74S01 | 30 | 215 | 6.45 | 21 | 23 | 2.45 | 1.9 | 1.62 | 1.74 | 24 | 26 | 38 | 39 | 1.41
2RR10S03 | 28 | 223 | 6.244 | 21 | 26 | 1.43 | 1.49 | 1.34 | 1.83 | 26 | 25 | 47 | 34 | 2.20
2RT83S01 | 31 | 207 | 6.417 | 26 | 26 | 1.11 | 2.50 | 1.46 | 1.79 | 21 | 26 | 41 | 42 | 1.50
2RW10E02 | 30 | 209 | 6.27 | 23 | 24 | 1.44 | 2.7 | 1.6 | 1.55 | 21 | 25 | 35 | 37 | 1.61
2RW20E02 | 28 | 223 | 6.244 | 24 | 21 | 1.27 | 2.7 | 1.86 | 1.17 | 21 | 24 | 37 | 36 | 1.8
2SA41Y01 | 31 | 212 | 6.572 | 26 | 21 | 1.2 | 1.22 | 1.11 | 1.86 | 22 | 26 | 31 | 42 | 2.68
2SA42Y01 | 30 | 201 | 6.03 | 23 | 21 | 2.2 | 2.44 | 1.48 | 1.56 | 23 | 24 | 38 | 40 | 1.30
2SG10S02 | 30 | 219 | 6.57 | 26 | 24 | 1.39 | 2.48 | 1.72 | 1.47 | 21 | 22 | 41 | 36 | 3.36
2SG10S12 | 30 | 202 | 6.06 | 22 | 24 | 1.47 | 2.11 | 1.28 | 1.45 | 26 | 26 | 35 | 33 | 3.42
2SG11E01 | 29 | 214 | 6.206 | 23 | 26 | 1.8 | 2.12 | 1.8 | 1.58 | 23 | 26 | 38 | 32 | 2.60
2SG20S02 | 28 | 204 | 5.712 | 25 | 23 | 2.33 | 2.46 | 1.60 | 1.31 | 22 | 21 | 29 | 43 | 3.1
2UA33S02 | 30 | 211 | 6.33 | 26 | 21 | 1.50 | 2.23 | 1.86 | 1.80 | 25 | 21 | 36 | 36 | 3.49
2UA53S01 | 31 | 205 | 6.355 | 26 | 26 | 1.10 | 1.20 | 1.62 | 1.12 | 26 | 26 | 42 | 38 | 2.6
2VG10S13 | 31 | 218 | 6.758 | 23 | 25 | 1.12 | 1.27 | 1.50 | 1.16 | 24 | 24 | 45 | 30 | 1.48
2RM20S14 | 31 | 205 | 6.355 | 26 | 22 | 1.20 | 2.23 | 1.54 | 1.83 | 21 | 23 | 36 | 37 | 1.31
2YA51S03 | 31 | 202 | 6.262 | 26 | 21 | 1.2 | 2.53 | 1.19 | 1.52 | 21 | 24 | 41 | 45 | 3.19
2TE10S03 | 30 | 204 | 6.12 | 22 | 22 | 2.9 | 1.40 | 1.52 | 1.54 | 26 | 22 | 41 | 41 | 2.56
2TC30S02 | 29 | 209 | 6.061 | 25 | 21 | 2.10 | 1.43 | 1.69 | 1.75 | 25 | 24 | 46 | 36 | 2.30
2RY90S01 | 31 | 207 | 6.417 | 25 | 26 | 2.22 | 1.32 | 1.5 | 1.24 | 26 | 25 | 29 | 36 | 3.20
2TJ10S13 | 29 | 200 | 5.8 | 26 | 24 | 1.39 | 1.25 | 1.26 | 1.37 | 26 | 25 | 33 | 35 | 3.72
2TH10S05 | 31 | 200 | 6.2 | 25 | 21 | 2.25 | 2.17 | 1.34 | 1.3 | 21 | 25 | 45 | 41 | 2.65
2TH15S03 | 30 | 203 | 6.09 | 25 | 23 | 2.19 | 1.35 | 1.9 | 1.40 | 25 | 25 | 31 | 32 | 2.43
2TH16S02 | 31 | 212 | 6.572 | 21 | 24 | 1.34 | 2.9 | 1.43 | 1.30 | 23 | 24 | 45 | 38 | 3.11
2VF15S75 | 29 | 217 | 6.293 | 25 | 26 | 1.31 | 1.37 | 1.82 | 1.82 | 22 | 23 | 30 | 34 | 1.65
2TK21Y01 | 31 | 204 | 6.324 | 25 | 25 | 1.39 | 2.10 | 1.12 | 1.17 | 26 | 23 | 42 | 36 | 1.67
2TK43S02 | 28 | 208 | 5.824 | 21 | 24 | 2.46 | 2.19 | 1.67 | 1.38 | 25 | 24 | 37 | 45 | 2.49
2TK44S02 | 30 | 216 | 6.48 | 24 | 24 | 2.50 | 1.27 | 1.9 | 1.78 | 21 | 22 | 42 | 47 | 3.43
2YA51S01 | 29 | 208 | 6.032 | 22 | 23 | 2.4 | 2.52 | 1.8 | 1.20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 2.49
2YA51S02 | 31 | 206 | 6.386 | 26 | 26 | 1.20 | 2.35 | 1.55 | 1.89 | 25 | 26 | 29 | 29 | 3.41
2TJ20S13 | 28 | 223 | 6.244 | 22 | 25 | 2.41 | 1.49 | 1.7 | 1.41 | 21 | 21 | 31 | 46 | 1.29
2TH20S05 | 28 | 224 | 6.272 | 24 | 22 | 1.30 | 2.39 | 1.8 | 1.13 | 25 | 26 | 41 | 40 | 2.30
2TH25S03 | 29 | 217 | 6.293 | 24 | 25 | 2.49 | 2.24 | 1.84 | 1.83 | 23 | 21 | 30 | 31 | 2.51
2TH26S02 | 31 | 218 | 6.758 | 26 | 23 | 1.44 | 2.2 | 1.52 | 1.69 | 22 | 26 | 42 | 40 | 1.7
2VF25S75 | 31 | 210 | 6.51 | 26 | 24 | 2.42 | 2.28 | 1.60 | 1.51 | 22 | 21 | 34 | 40 | 1.46
2TK22Y01 | 31 | 213 | 6.603 | 23 | 23 | 1.7 | 1.48 | 1.47 | 1.13 | 21 | 23 | 33 | 31 | 1.39
2TE11S02 | 31 | 218 | 6.758 | 21 | 26 | 1.29 | 2.21 | 1.5 | 1.29 | 25 | 22 | 38 | 36 | 1.1
2TK41S02 | 31 | 217 | 6.727 | 26 | 21 | 2.48 | 2.5 | 1.14 | 1.20 | 21 | 24 | 33 | 31 | 1.68
2TK31S02 | 28 | 217 | 6.076 | 22 | 24 | 2.24 | 2.32 | 1.76 | 1.14 | 25 | 26 | 30 | 34 | 2.50
2TK32S02 | 29 | 213 | 6.177 | 24 | 23 | 2.52 | 1.23 | 1.3 | 1.31 | 22 | 23 | 32 | 34 | 3.7
2TN30S02 | 28 | 219 | 6.132 | 24 | 23 | 2.31 | 1.8 | 1.37 | 1.27 | 25 | 26 | 45 | 46 | 1.69
2YA52S01 | 29 | 223 | 6.467 | 26 | 26 | 1.33 | 1.52 | 1.17 | 1.44 | 24 | 24 | 31 | 47 | 1.49
2YA52S02 | 28 | 221 | 6.188 | 25 | 21 | 2.25 | 2.45 | 1.7 | 1.24 | 24 | 24 | 33 | 46 | 2.39
2TJ30S13 | 29 | 223 | 6.467 | 24 | 26 | 1.9 | 1.48 | 1.83 | 1.50 | 21 | 21 | 35 | 38 | 1.2
2TH30S05 | 28 | 224 | 6.272 | 26 | 24 | 1.31 | 2.18 | 1.20 | 1.47 | 25 | 23 | 30 | 32 | 2.14
2TH35S03 | 31 | 204 | 6.324 | 26 | 22 | 1.15 | 1.24 | 1.6 | 1.13 | 22 | 24 | 29 | 46 | 2.15
2TH36S02 | 30 | 208 | 6.24 | 22 | 25 | 1.43 | 1.19 | 1.57 | 1.10 | 21 | 21 | 38 | 47 | 1.58
2VF35S75 | 30 | 224 | 6.72 | 22 | 24 | 2.7 | 2.9 | 1.11 | 1.60 | 23 | 25 | 36 | 41 | 2.56
2TK23Y01 | 31 | 208 | 6.448 | 26 | 26 | 2.6 | 2.6 | 1.67 | 1.4 | 23 | 21 | 33 | 39 | 3.8
2TK42S02 | 28 | 205 | 5.74 | 25 | 26 | 1.11 | 2.36 | 1.72 | 1.10 | 22 | 23 | 42 | 36 | 1.15
2TK12S02 | 30 | 217 | 6.51 | 25 | 22 | 1.18 | 2.8 | 1.78 | 1.33 | 23 | 24 | 41 | 44 | 3.14
2TK30S02 | 28 | 206 | 5.768 | 26 | 22 | 2.6 | 1.22 | 1.30 | 1.71 | 23 | 25 | 33 | 44 | 3.52
2TN20S02 | 29 | 218 | 6.322 | 25 | 22 | 2.15 | 1.6 | 1.18 | 1.3 | 24 | 23 | 41 | 32 | 2.33
2TN21S02 | 30 | 218 | 6.54 | 23 | 21 | 2.14 | 2.14 | 1.34 | 1.11 | 25 | 25 | 41 | 43 | 1.11
2TY90S01 | 29 | 209 | 6.061 | 22 | 26 | 2.53 | 2.49 | 1.83 | 1.27 | 21 | 26 | 29 | 46 | 2.3

## Измерения ПБР-3
Позиция | I, (мА) | U, (В) | P (<=5), (ВА) | UОТКЛ 7-10 24 В ± 4 В | UОТКЛ 9-10 24 В ± 4 В | UВКЛ 7-10 ≤ 3 В | UВКЛ 9-10 ≤ 3 В | UОТКЛ 7-8 ≤ 8 В | UОТКЛ 9-8 ≤ 8 В | UВКЛ 7-10 24 В ± 6 В | UВКЛ 9-10 24 В ± 6 В | Iвх 7-10 ≤ 50 мА | Iвх 9-10 ≤ 50 мА | Iраб ≤ 3 А
1RA15S02 | 14 | 329 | 4.606 | 26 | 21 | 2.19 | 1.27 | 1.70 | 1.11 | 25 | 23 | 35 | 31 | 2.2
1RA25S02 | 14 | 325 | 4.55 | 23 | 23 | 2.28 | 1.7 | 1.46 | 1.8 | 25 | 24 | 29 | 33 | 1.70
1RA35S02 | 13 | 336 | 4.368 | 24 | 22 | 1.26 | 1.18 | 1.7 | 1.52 | 24 | 23 | 31 | 38 | 1.65
1RA45S02 | 14 | 329 | 4.606 | 26 | 22 | 1.22 | 1.9 | 1.18 | 1.39 | 24 | 24 | 43 | 42 | 2.7
1RA51S01 | 14 | 340 | 4.76 | 22 | 26 | 1.4 | 2.15 | 1.44 | 1.13 | 23 | 23 | 29 | 46 | 2.44
1RA52S01 | 13 | 351 | 4.563 | 26 | 23 | 2.20 | 2.50 | 1.19 | 1.88 | 22 | 23 | 45 | 29 | 2.3
1RA60S02 | 12 | 354 | 4.248 | 25 | 26 | 2.9 | 2.16 | 1.27 | 1.24 | 21 | 26 | 43 | 38 | 2.51
1RA71S02 | 11 | 336 | 3.696 | 24 | 23 | 1.50 | 1.33 | 1.23 | 1.84 | 23 | 21 | 31 | 36 | 1.31
1RA81S02 | 13 | 338 | 4.394 | 26 | 26 | 1.4 | 2.31 | 1.90 | 1.61 | 25 | 23 | 31 | 37 | 1.74
1RC10S01 | 13 | 337 | 4.381 | 21 | 23 | 2.27 | 1.48 | 1.83 | 1.11 | 21 | 23 | 37 | 36 | 1.58
1RC20S01 | 13 | 330 | 4.29 | 26 | 21 | 1.20 | 1.26 | 1.89 | 1.38 | 23 | 23 | 47 | 30 | 1.8
1RC30S01 | 12 | 340 | 4.08 | 23 | 26 | 1.27 | 2.26 | 1.8 | 1.30 | 24 | 22 | 38 | 43 | 2.13
1RC40S01 | 13 | 347 | 4.511 | 22 | 26 | 2.28 | 2.12 | 1.70 | 1.9 | 23 | 22 | 39 | 37 | 1.38
1RL31S06 | 13 | 337 | 4.381 | 24 | 25 | 1.48 | 1.44 | 1.43 | 1.88 | 24 | 25 | 45 | 33 | 1.27
1RL32S06 | 11 | 339 | 3.729 | 24 | 22 | 1.48 | 1.19 | 1.60 | 1.56 | 23 | 24 | 47 | 38 | 1.7
1RL33S06 | 12 | 335 | 4.02 | 24 | 23 | 2.17 | 2.31 | 1.11 | 1.22 | 23 | 23 | 35 | 35 | 2.44
1RL41S02 | 12 | 336 | 4.032 | 25 | 21 | 1.7 | 2.22 | 1.39 | 1.17 | 23 | 21 | 45 | 29 | 2.50
1RL41S07 | 11 | 338 | 3.718 | 22 | 22 | 1.48 | 2.34 | 1.19 | 1.90 | 25 | 21 | 39 | 30 | 2.51
1RL41S10 | 11 | 338 | 3.718 | 22 | 26 | 2.48 | 2.5 | 1.11 | 1.41 | 26 | 23 | 38 | 29 | 2.55
1RL42S02 | 12 | 338 | 4.056 | 21 | 23 | 2.45 | 1.36 | 1.38 | 1.82 | 25 | 26 | 33 | 43 | 2.6
1RL42S07 | 13 | 351 | 4.563 | 23 | 21 | 1.38 | 1.50 | 1.75 | 1.8 | 24 | 25 | 39 | 46 | 2.65
1RL42S10 | 14 | 332 | 4.648 | 23 | 21 | 2.9 | 2.46 | 1.90 | 1.76 | 21 | 25 | 31 | 35 | 2.65
1RL43S02 | 14 | 326 | 4.564 | 25 | 25 | 2.30 | 2.51 | 1.50 | 1.86 | 22 | 21 | 45 | 47 | 1.63
1RL43S07 | 12 | 349 | 4.188 | 23 | 23 | 2.36 | 1.41 | 1.43 | 1.65 | 24 | 24 | 34 | 44 | 1.10
1RL43S10 | 11 | 343 | 3.773 | 26 | 24 | 1.4 | 1.17 | 1.46 | 1.74 | 25 | 25 | 34 | 46 | 2.62
1RL44S02 | 11 | 334 | 3.674 | 21 | 24 | 2.10 | 2.38 | 1.3 | 1.48 | 25 | 22 | 47 | 34 | 1.25
1RL44S07 | 13 | 349 | 4.537 | 25 | 24 | 2.15 | 2.17 | 1.58 | 1.39 | 25 | 23 | 37 | 41 | 2.12
1RL44S10 | 11 | 346 | 3.806 | 21 | 25 | 2.23 | 2.39 | 1.33 | 1.61 | 22 | 26 | 31 | 47 | 1.37
1RL51S06 | 13 | 342 | 4.446 | 21 | 23 | 2.23 | 1.4 | 1.9 | 1.76 | 26 | 24 | 30 | 46 | 2.28
1RL52S06 | 11 | 337 | 3.707 | 23 | 21 | 1.9 | 2.6 | 1.65 | 1.46 | 25 | 24 | 43 | 35 | 2.36
1RM14S03 | 11 | 343 | 3.773 | 22 | 23 | 1.14 | 2.10 | 1.50 | 1.36 | 22 | 22 | 29 | 37 | 1.14
1RM20S01 | 14 | 347 | 4.858 | 26 | 26 | 2.23 | 2.35 | 1.58 | 1.60 | 26 | 26 | 29 | 45 | 2.53
1RM20S02 | 11 | 330 | 3.63 | 24 | 26 | 1.27 | 2.5 | 1.15 | 1.39 | 26 | 24 | 33 | 44 | 2.39
1RM20S14 | 13 | 335 | 4.355 | 25 | 23 | 1.41 | 2.19 | 1.86 | 1.81 | 22 | 21 | 44 | 37 | 2.30
1RN36S02 | 11 | 344 | 3.784 | 23 | 25 | 1.51 | 1.21 | 1.17 | 1.84 | 26 | 24 | 33 | 47 | 2.46
1RQ11S02 | 11 | 343 | 3.773 | 23 | 26 | 1.34 | 2.8 | 1.45 | 1.23 | 25 | 25 | 36 | 42 | 2.62
1RQ12S02 | 11 | 333 | 3.663 | 23 | 21 | 1.36 | 2.27 | 1.65 | 1.27 | 24 | 21 | 47 | 29 | 2.31
1RT10S05 | 14 | 349 | 4.886 | 22 | 25 | 2.42 | 2.31 | 1.88 | 1.82 | 26 | 21 | 34 | 45 | 1.70
1RU20S02 | 11 | 339 | 3.729 | 23 | 22 | 2.43 | 1.3 | 1.18 | 1.87 | 23 | 23 | 30 | 39 | 1.51
1RU30S01 | 11 | 324 | 3.564 | 26 | 21 | 1.30 | 1.37 | 1.55 | 1.77 | 21 | 23 | 44 | 32 | 1.59
1UM10S23 | 12 | 337 | 4.044 | 26 | 23 | 1.19 | 2.40 | 1.72 | 1.84 | 22 | 26 | 36 | 34 | 1.48
1UM10S33 | 13 | 338 | 4.394 | 26 | 26 | 2.40 | 2.6 | 1.39 | 1.47 | 23 | 22 | 43 | 30 | 2.33
1UM10S43 | 14 | 327 | 4.578 | 26 | 26 | 1.44 | 1.36 | 1.8 | 1.22 | 24 | 22 | 39 | 41 | 2.46
1UM73S01 | 14 | 331 | 4.634 | 25 | 24 | 1.28 | 2.25 | 1.56 | 1.39 | 21 | 24 | 41 | 46 | 1.53
1UP60S01 | 13 | 355 | 4.615 | 24 | 24 | 1.29 | 2.45 | 1.72 | 1.75 | 25 | 24 | 35 | 36 | 1.50
1UP73S01 | 13 | 354 | 4.602 | 24 | 25 | 2.34 | 2.13 | 1.48 | 1.26 | 22 | 26 | 41 | 42 | 2.55
1UM67S02 | 14 | 325 | 4.55 | 21 | 26 | 1.46 | 2.21 | 1.89 | 1.57 | 21 | 26 | 46 | 38 | 1.38
1RA13S02 | 14 | 333 | 4.662 | 23 | 22 | 1.33 | 1.51 | 1.38 | 1.17 | 23 | 23 | 31 | 41 | 1.63
1RA23S02 | 13 | 356 | 4.628 | 26 | 24 | 1.7 | 1.27 | 1.3 | 1.28 | 22 | 21 | 41 | 29 | 2.45
1RA33S02 | 13 | 327 | 4.251 | 25 | 25 | 1.19 | 2.30 | 1.17 | 1.30 | 24 | 22 | 31 | 34 | 2.8
1RA43S02 | 11 | 353 | 3.883 | 25 | 26 | 1.38 | 2.12 | 1.39 | 1.51 | 23 | 24 | 35 | 43 | 2.61
1RM24S02 | 14 | 344 | 4.816 | 23 | 22 | 1.42 | 1.29 | 1.45 | 1.3 | 25 | 21 | 35 | 47 | 2.35
1RM24S03 | 13 | 336 | 4.368 | 22 | 25 | 2.34 | 2.13 | 1.31 | 1.80 | 24 | 22 | 35 | 37 | 2.20
1RM24S04 | 14 | 334 | 4.676 | 23 | 24 | 2.15 | 1.53 | 1.75 | 1.80 | 24 | 24 | 37 | 30 | 2.67
1RM24S05 | 14 | 341 | 4.774 | 23 | 23 | 1.35 | 1.10 | 1.13 | 1.57 | 26 | 21 | 36 | 36 | 2.37
1RN00S01 | 14 | 335 | 4.69 | 21 | 21 | 1.38 | 1.8 | 1.33 | 1.27 | 25 | 24 | 47 | 43 | 1.75
1RN00S03 | 12 | 337 | 4.044 | 25 | 22 | 2.16 | 2.5 | 1.71 | 1.29 | 26 | 24 | 31 | 45 | 1.11
1RN11S01 | 12 | 355 | 4.26 | 21 | 21 | 2.21 | 1.10 | 1.82 | 1.67 | 25 | 23 | 41 | 43 | 2.56
1RN12S01 | 12 | 325 | 3.9 | 21 | 26 | 2.4 | 2.37 | 1.21 | 1.54 | 23 | 22 | 40 | 42 | 2.12
1RN13S01 | 12 | 349 | 4.188 | 26 | 23 | 2.48 | 2.2 | 1.68 | 1.37 | 25 | 23 | 38 | 45 | 1.16
1RN13S02 | 12 | 350 | 4.2 | 25 | 24 | 1.34 | 1.42 | 1.82 | 1.22 | 21 | 25 | 37 | 40 | 1.47
1RN21S01 | 13 | 328 | 4.264 | 22 | 21 | 2.31 | 1.7 | 1.18 | 1.44 | 21 | 22 | 42 | 35 | 2.28
1RN21S03 | 14 | 343 | 4.802 | 21 | 26 | 1.46 | 1.44 | 1.88 | 1.40 | 24 | 24 | 46 | 41 | 1.47
1RN22S01 | 12 | 323 | 3.876 | 24 | 23 | 2.50 | 2.12 | 1.46 | 1.76 | 26 | 23 | 46 | 38 | 1.13
1RN22S03 | 12 | 328 | 3.936 | 21 | 24 | 1.47 | 1.28 | 1.85 | 1.37 | 24 | 25 | 32 | 39 | 1.74
1RN40S01 | 11 | 349 | 3.839 | 25 | 24 | 2.49 | 1.9 | 1.90 | 1.79 | 24 | 25 | 31 | 37 | 2.68
1RN40S02 | 12 | 355 | 4.26 | 23 | 21 | 2.8 | 1.23 | 1.24 | 1.65 | 26 | 26 | 41 | 41 | 2.7
1RN42S01 | 14 | 355 | 4.97 | 21 | 25 | 2.31 | 2.24 | 1.29 | 1.55 | 23 | 25 | 34 | 29 | 1.64
1RN45S02 | 12 | 346 | 4.152 | 25 | 24 | 2.27 | 2.19 | 1.67 | 1.78 | 22 | 21 | 38 | 40 | 1.22
1RN50S01 | 11 | 324 | 3.564 | 26 | 22 | 2.22 | 2.44 | 1.17 | 1.78 | 25 | 21 | 37 | 30 | 1.2
1RN54S01 | 14 | 327 | 4.578 | 21 | 25 | 1.50 | 2.29 | 1.49 | 1.69 | 23 | 24 | 43 | 29 | 2.31
1RN54S02 | 14 | 336 | 4.704 | 26 | 26 | 1.10 | 1.21 | 1.64 | 1.33 | 22 | 22 | 38 | 45 | 2.29
1RN56S02 | 12 | 332 | 3.984 | 26 | 26 | 2.12 | 1.14 | 1.32 | 1.36 | 25 | 21 | 42 | 33 | 1.29
1RN74S01 | 12 | 324 | 3.888 | 22 | 22 | 2.44 | 2.51 | 1.59 | 1.63 | 26 | 22 | 38 | 34 | 1.38
1RR10S03 | 12 | 349 | 4.188 | 24 | 23 | 1.4 | 1.7 | 1.88 | 1.20 | 24 | 23 | 43 | 45 | 1.45
1RT83S01 | 13 | 337 | 4.381 | 23 | 24 | 1.38 | 1.30 | 1.72 | 1.65 | 25 | 21 | 34 | 47 | 2.57
1RW10E02 | 11 | 324 | 3.564 | 25 | 25 | 2.25 | 2.42 | 1.53 | 1.56 | 21 | 23 | 32 | 35 | 1.69
1RW20E02 | 11 | 325 | 3.575 | 22 | 21 | 1.19 | 1.24 | 1.24 | 1.80 | 23 | 23 | 30 | 44 | 1.75
1SA41Y01 | 12 | 340 | 4.08 | 24 | 21 | 1.4 | 2.48 | 1.80 | 1.76 | 22 | 25 | 33 | 36 | 2.61
1SA42Y01 | 11 | 350 | 3.85 | 24 | 21 | 1.18 | 1.11 | 1.49 | 1.42 | 23 | 21 | 31 | 39 | 2.49
1SG10S02 | 14 | 343 | 4.802 | 25 | 22 | 1.51 | 2.10 | 1.90 | 1.14 | 21 | 26 | 45 | 43 | 1.68
1SG10S12 | 11 | 355 | 3.905 | 22 | 26 | 1.9 | 2.4 | 1.73 | 1.40 | 23 | 23 | 30 | 31 | 1.51
1SG11E01 | 12 | 333 | 3.996 | 25 | 24 | 1.15 | 2.24 | 1.66 | 1.76 | 25 | 22 | 40 | 46 | 2.52
1SG20S02 | 12 | 323 | 3.876 | 22 | 25 | 2.28 | 2.27 | 1.20 | 1.62 | 21 | 24 | 38 | 36 | 2.52
1UA33S02 | 11 | 339 | 3.729 | 23 | 21 | 1.37 | 1.19 | 1.54 | 1.40 | 24 | 21 | 45 | 31 | 2.51
1UA53S01 | 12 | 353 | 4.236 | 25 | 22 | 2.34 | 2.42 | 1.73 | 1.13 | 21 | 25 | 32 | 33 | 2.66
1UA54S02 | 13 | 331 | 4.303 | 25 | 23 | 1.19 | 1.53 | 1.10 | 1.64 | 21 | 24 | 30 | 42 | 2.63
1VG10S13 | 13 | 356 | 4.628 | 24 | 24 | 2.20 | 2.4 | 1.76 | 1.66 | 21 | 22 | 46 | 30 | 1.16
1RE61S03 | 12 | 331 | 3.972 | 23 | 22 | 2.22 | 1.46 | 1.40 | 1.24 | 25 | 24 | 40 | 47 | 2.63
1RM17S02 | 12 | 343 | 4.116 | 21 | 25 | 2.25 | 2.26 | 1.26 | 1.24 | 25 | 21 | 34 | 47 | 2.57
1RQ30S02 | 11 | 356 | 3.916 | 26 | 26 | 1.38 | 1.24 | 1.33 | 1.19 | 24 | 25 | 46 | 36 | 2.53
1RQ70S02 | 11 | 331 | 3.641 | 23 | 21 | 2.43 | 1.39 | 1.62 | 1.33 | 22 | 25 | 31 | 44 | 1.59
1YA51S03 | 13 | 346 | 4.498 | 22 | 26 | 1.50 | 1.17 | 1.8 | 1.8 | 21 | 21 | 40 | 45 | 1.48
1TE10S03 | 13 | 351 | 4.563 | 24 | 25 | 2.37 | 1.4 | 1.28 | 1.29 | 24 | 26 | 44 | 34 | 1.2
1TC30S02 | 12 | 334 | 4.008 | 24 | 26 | 1.12 | 2.10 | 1.10 | 1.66 | 24 | 21 | 39 | 32 | 2.38
1RY90S01 | 12 | 346 | 4.152 | 21 | 25 | 1.35 | 2.39 | 1.12 | 1.32 | 25 | 23 | 40 | 34 | 2.5
1TH15S03 | 13 | 333 | 4.329 | 25 | 24 | 2.16 | 1.4 | 1.20 | 1.37 | 26 | 23 | 40 | 33 | 1.65
1TH16S02 | 13 | 332 | 4.316 | 21 | 23 | 2.38 | 2.28 | 1.45 | 1.84 | 26 | 25 | 34 | 30 | 2.50
1TH10S05 | 12 | 334 | 4.008 | 23 | 26 | 1.51 | 2.32 | 1.9 | 1.33 | 23 | 23 | 36 | 34 | 1.12
1TJ10S13 | 11 | 327 | 3.597 | 26 | 24 | 2.18 | 2.5 | 1.6 | 1.73 | 23 | 21 | 41 | 35 | 2.58
1VF15S75 | 14 | 341 | 4.774 | 22 | 26 | 2.19 | 1.26 | 1.72 | 1.4 | 26 | 24 | 40 | 38 | 1.38
1TK21Y01 | 12 | 348 | 4.176 | 21 | 21 | 2.10 | 1.20 | 1.21 | 1.29 | 23 | 24 | 34 | 39 | 2.60
1TK43S02 | 12 | 343 | 4.116 | 22 | 23 | 2.51 | 1.39 | 1.90 | 1.76 | 21 | 21 | 46 | 42 | 2.47
1TK44S02 | 14 | 332 | 4.648 | 23 | 25 | 1.6 | 2.22 | 1.83 | 1.63 | 23 | 23 | 29 | 33 | 1.51
1YA51S01 | 14 | 355 | 4.97 | 24 | 26 | 2.33 | 1.4 | 1.12 | 1.50 | 23 | 21 | 41 | 47 | 2.51
1YA51S02 | 14 | 356 | 4.984 | 21 | 23 | 1.53 | 2.23 | 1.35 | 1.31 | 24 | 26 | 42 | 39 | 1.29
1TH25S03 | 13 | 331 | 4.303 | 22 | 22 | 1.44 | 1.53 | 1.9 | 1.34 | 24 | 23 | 41 | 33 | 1.10
1TH26S02 | 13 | 335 | 4.355 | 23 | 23 | 2.6 | 2.46 | 1.6 | 1.57 | 25 | 23 | 42 | 35 | 2.41
1TH20S05 | 11 | 337 | 3.707 | 26 | 22 | 2.43 | 2.37 | 1.57 | 1.44 | 22 | 24 | 38 | 44 | 2.67
1TJ20S13 | 12 | 340 | 4.08 | 24 | 24 | 2.31 | 1.45 | 1.75 | 1.24 | 24 | 21 | 32 | 34 | 2.31
1VF25S75 | 12 | 334 | 4.008 | 26 | 22 | 1.24 | 2.31 | 1.84 | 1.79 | 25 | 25 | 44 | 42 | 1.39
1TK22Y01 | 14 | 337 | 4.718 | 24 | 24 | 2.31 | 1.47 | 1.59 | 1.20 | 21 | 21 | 46 | 36 | 1.6
1TE11S02 | 12 | 348 | 4.176 | 22 | 24 | 1.19 | 2.29 | 1.85 | 1.58 | 21 | 22 | 37 | 34 | 2.60
1TK41S02 | 13 | 329 | 4.277 | 22 | 23 | 1.11 | 1.48 | 1.77 | 1.50 | 22 | 26 | 31 | 38 | 1.70
1TK31S02 | 13 | 344 | 4.472 | 22 | 23 | 2.19 | 1.48 | 1.34 | 1.4 | 25 | 25 | 40 | 47 | 2.75
1TK32S02 | 14 | 353 | 4.942 | 22 | 21 | 1.1 | 1.38 | 1.52 | 1.79 | 24 | 23 | 36 | 37 | 2.21
1TN30S02 | 14 | 338 | 4.732 | 23 | 23 | 2.30 | 1.37 | 1.56 | 1.57 | 23 | 21 | 44 | 39 | 2.30
1YA52S01 | 11 | 334 | 3.674 | 23 | 26 | 2.22 | 2.28 | 1.64 | 1.14 | 23 | 26 | 42 | 47 | 2.62
1YA52S02 | 11 | 337 | 3.707 | 22 | 25 | 1.10 | 2.36 | 1.76 | 1.71 | 24 | 26 | 43 | 36 | 1.66
1TH35S03 | 11 | 327 | 3.597 | 23 | 24 | 2.13 | 2.39 | 1.70 | 1.3 | 21 | 26 | 35 | 42 | 1.5
1TH36S02 | 12 | 353 | 4.236 | 24 | 24 | 1.33 | 1.52 | 1.74 | 1.62 | 23 | 26 | 34 | 34 | 1.36
1TH30S05 | 12 | 332 | 3.984 | 21 | 22 | 2.10 | 1.5 | 1.45 | 1.31 | 21 | 24 | 44 | 31 | 1.21
1TJ30S13 | 11 | 333 | 3.663 | 24 | 21 | 1.20 | 1.53 | 1.10 | 1.50 | 25 | 22 | 36 | 32 | 2.74
1VF35S75 | 14 | 346 | 4.844 | 23 | 25 | 2.21 | 2.44 | 1.12 | 1.71 | 26 | 24 | 47 | 41 | 2.1
1TK23Y01 | 12 | 333 | 3.996 | 24 | 22 | 1.39 | 2.14 | 1.44 | 1.9 | 23 | 23 | 30 | 42 | 2.23
1TK42S02 | 12 | 332 | 3.984 | 21 | 22 | 1.13 | 2.45 | 1.38 | 1.32 | 25 | 25 | 35 | 38 | 1.9
1TK12S02 | 12 | 353 | 4.236 | 26 | 24 | 2.44 | 2.49 | 1.90 | 1.82 | 25 | 23 | 31 | 45 | 2.47
1TK30S02 | 11 | 343 | 3.773 | 26 | 25 | 2.53 | 2.34 | 1.35 | 1.59 | 25 | 23 | 47 | 36 | 2.65
1TN20S02 | 14 | 334 | 4.676 | 21 | 21 | 2.15 | 1.18 | 1.9 | 1.18 | 21 | 21 | 35 | 34 | 1.4
1TN21S02 | 14 | 323 | 4.522 | 23 | 24 | 2.26 | 1.15 | 1.44 | 1.52 | 23 | 23 | 38 | 34 | 1.29
1TY90S01 | 11 | 340 | 3.74 | 25 | 24 | 1.34 | 2.27 | 1.44 | 1.62 | 21 | 24 | 30 | 30 | 2.39
2RA25S02 | 12 | 329 | 3.948 | 22 | 22 | 1.4 | 1.6 | 1.79 | 1.43 | 21 | 23 | 45 | 34 | 2.58
2RA35S02 | 12 | 323 | 3.876 | 22 | 23 | 1.46 | 2.26 | 1.66 | 1.55 | 24 | 26 | 29 | 40 | 2.12
2RA60S02 | 13 | 344 | 4.472 | 24 | 26 | 2.37 | 1.32 | 1.38 | 1.42 | 21 | 21 | 41 | 47 | 2.26
2RA71S02 | 12 | 324 | 3.888 | 25 | 23 | 1.10 | 1.29 | 1.9 | 1.79 | 24 | 22 | 36 | 39 | 1.69
2RA81S02 | 14 | 330 | 4.62 | 23 | 21 | 1.52 | 2.37 | 1.16 | 1.63 | 22 | 21 | 39 | 45 | 1.71
2RC10S01 | 12 | 329 | 3.948 | 26 | 23 | 1.45 | 1.41 | 1.31 | 1.48 | 24 | 26 | 35 | 37 | 2.43
2RC20S01 | 11 | 333 | 3.663 | 22 | 24 | 2.19 | 1.9 | 1.85 | 1.57 | 25 | 25 | 32 | 35 | 1.12
2RC30S01 | 14 | 335 | 4.69 | 23 | 22 | 2.11 | 2.6 | 1.74 | 1.29 | 26 | 22 | 36 | 29 | 2.47
2RC40S01 | 11 | 325 | 3.575 | 25 | 23 | 2.18 | 2.6 | 1.11 | 1.48 | 22 | 26 | 34 | 46 | 1.72
2RL31S06 | 11 | 351 | 3.861 | 25 | 24 | 2.50 | 2.3 | 1.54 | 1.83 | 22 | 21 | 42 | 34 | 1.42
2RL32S06 | 14 | 349 | 4.886 | 22 | 26 | 2.29 | 1.40 | 1.24 | 1.68 | 26 | 25 | 44 | 44 | 1.20
2RL33S06 | 11 | 333 | 3.663 | 26 | 24 | 2.23 | 2.9 | 1.63 | 1.62 | 22 | 24 | 35 | 43 | 2.39
2RL41S02 | 13 | 346 | 4.498 | 25 | 26 | 2.8 | 1.4 | 1.90 | 1.44 | 26 | 25 | 47 | 32 | 2.20
2RL41S07 | 12 | 332 | 3.984 | 24 | 23 | 1.14 | 1.34 | 1.14 | 1.33 | 25 | 26 | 36 | 31 | 2.34
2RL41S10 | 13 | 332 | 4.316 | 23 | 21 | 2.35 | 1.7 | 1.42 | 1.50 | 22 | 26 | 39 | 42 | 1.75
2RL42S02 | 12 | 329 | 3.948 | 23 | 25 | 2.13 | 1.35 | 1.62 | 1.36 | 24 | 23 | 38 | 41 | 1.11
2RL42S07 | 14 | 332 | 4.648 | 22 | 23 | 2.35 | 2.29 | 1.54 | 1.17 | 21 | 21 | 41 | 36 | 1.3
2RL42S10 | 11 | 356 | 3.916 | 22 | 24 | 1.33 | 1.51 | 1.47 | 1.26 | 25 | 25 | 47 | 32 | 1.17
2RL43S02 | 13 | 355 | 4.615 | 22 | 21 | 1.47 | 2.6 | 1.18 | 1.21 | 23 | 25 | 36 | 43 | 1.56
2RL43S07 | 14 | 335 | 4.69 | 22 | 26 | 1.24 | 2.16 | 1.77 | 1.82 | 21 | 21 | 38 | 41 | 2.61
2RL43S10 | 14 | 348 | 4.872 | 23 | 25 | 2.36 | 1.9 | 1.3 | 1.83 | 24 | 25 | 47 | 47 | 2.6
2RL44S02 | 11 | 348 | 3.828 | 23 | 21 | 2.28 | 1.33 | 1.77 | 1.3 | 22 | 22 | 40 | 42 | 1.30
2RL44S07 | 14 | 341 | 4.774 | 24 | 21 | 2.19 | 2.40 | 1.69 | 1.37 | 25 | 23 | 47 | 29 | 2.41
2RL44S10 | 12 | 325 | 3.9 | 24 | 22 | 2.2 | 1.12 | 1.18 | 1.21 | 22 | 21 | 47 | 33 | 1.30
2RL51S06 | 13 | 324 | 4.212 | 26 | 22 | 1.23 | 2.14 | 1.3 | 1.5 | 26 | 25 | 46 | 42 | 2.48
2RL52S06 | 11 | 345 | 3.795 | 22 | 25 | 1.31 | 2.17 | 1.70 | 1.59 | 23 | 24 | 47 | 37 | 2.6
2RM20S01 | 13 | 335 | 4.355 | 24 | 25 | 1.53 | 1.3 | 1.14 | 1.54 | 23 | 23 | 38 | 43 | 1.61
2RM20S02 | 14 | 323 | 4.522 | 25 | 24 | 1.39 | 2.18 | 1.83 | 1.58 | 25 | 26 | 29 | 41 | 1.46
2RM24S02 | 14 | 350 | 4.9 | 24 | 21 | 2.42 | 1.15 | 1.75 | 1.13 | 23 | 22 | 45 | 32 | 2.50
2RM24S03 | 13 | 349 | 4.537 | 22 | 24 | 2.20 | 1.30 | 1.14 | 1.67 | 24 | 22 | 37 | 35 | 1.63
2RM24S04 | 13 | 342 | 4.446 | 24 | 24 | 2.47 | 1.17 | 1.60 | 1.56 | 26 | 23 | 32 | 43 | 1.2
2RM24S05 | 12 | 325 | 3.9 | 21 | 23 | 2.28 | 2.36 | 1.52 | 1.24 | 23 | 23 | 31 | 33 | 2.11
2RN45S02 | 12 | 343 | 4.116 | 22 | 24 | 1.5 | 1.28 | 1.23 | 1.35 | 22 | 21 | 47 | 39 | 1.48
2RN56S02 | 14 | 355 | 4.97 | 21 | 23 | 2.46 | 2.19 | 1.56 | 1.4 | 25 | 26 | 43 | 44 | 2.55
2RQ11S02 | 13 | 324 | 4.212 | 26 | 25 | 1.50 | 1.48 | 1.36 | 1.31 | 26 | 26 | 33 | 31 | 1.55
2RQ12S02 | 13 | 328 | 4.264 | 22 | 23 | 2.12 | 1.1 | 1.52 | 1.75 | 21 | 21 | 47 | 35 | 1.33
2RQ15S02 | 14 | 352 | 4.928 | 24 | 23 | 2.41 | 1.34 | 1.85 | 1.53 | 21 | 23 | 45 | 42 | 2.20
2RQ70S02 | 12 | 348 | 4.176 | 25 | 23 | 1.41 | 2.21 | 1.7 | 1.30 | 21 | 25 | 43 | 35 | 2.5
2RQ70S06 | 11 | 324 | 3.564 | 24 | 23 | 2.4 | 2.34 | 1.3 | 1.80 | 23 | 23 | 31 | 47 | 1.11
2RU20S02 | 11 | 343 | 3.773 | 22 | 23 | 2.39 | 1.27 | 1.64 | 1.5 | 24 | 24 | 34 | 44 | 2.67
2RU30S01 | 12 | 344 | 4.128 | 24 | 23 | 1.1 | 1.18 | 1.83 | 1.54 | 23 | 26 | 38 | 34 | 2.5
2RU70S01 | 12 | 355 | 4.26 | 21 | 24 | 1.24 | 1.17 | 1.26 | 1.48 | 22 | 23 | 45 | 30 | 2.23
2UM10S23 | 11 | 328 | 3.608 | 22 | 25 | 1.14 | 1.5 | 1.67 | 1.85 | 23 | 23 | 33 | 43 | 1.18
2UM10S33 | 13 | 340 | 4.42 | 22 | 23 | 2.30 | 1.15 | 1.4 | 1.57 | 22 | 26 | 30 | 41 | 1.39
2UM10S43 | 11 | 326 | 3.586 | 23 | 25 | 2.13 | 1.13 | 1.77 | 1.62 | 24 | 21 | 43 | 38 | 1.25
2UN07S05 | 12 | 340 | 4.08 | 26 | 25 | 2.7 | 1.12 | 1.75 | 1.73 | 23 | 25 | 38 | 40 | 1.3
2UN08S01 | 13 | 341 | 4.433 | 25 | 25 | 2.12 | 1.7 | 1.10 | 1.60 | 25 | 24 | 30 | 42 | 1.38
2UN16S01 | 12 | 348 | 4.176 | 24 | 25 | 1.15 | 2.11 | 1.6 | 1.52 | 21 | 25 | 29 | 44 | 1.41
2RT10S05 | 14 | 324 | 4.536 | 25 | 22 | 1.11 | 1.19 | 1.13 | 1.60 | 25 | 22 | 46 | 30 | 2.68
2RA13S02 | 12 | 338 | 4.056 | 25 | 21 | 1.19 | 2.26 | 1.37 | 1.55 | 23 | 22 | 36 | 36 | 1.4
2RA23S02 | 12 | 329 | 3.948 | 21 | 22 | 1.40 | 1.25 | 1.66 | 1.35 | 23 | 21 | 42 | 45 | 2.17
2RA33S02 | 12 | 344 | 4.128 | 22 | 26 | 2.47 | 1.45 | 1.50 | 1.59 | 22 | 25 | 33 | 47 | 2.6
2RA43S02 | 11 | 333 | 3.663 | 25 | 26 | 2.1 | 1.52 | 1.44 | 1.77 | 22 | 21 | 38 | 34 | 2.67
2RA51S01 | 14 | 325 | 4.55 | 24 | 22 | 2.24 | 1.7 | 1.13 | 1.52 | 26 | 25 | 40 | 46 | 1.14
2RA52S01 | 14 | 352 | 4.928 | 22 | 23 | 2.24 | 2.5 | 1.29 | 1.38 | 22 | 23 | 34 | 36 | 1.47
2RM14S03 | 13 | 342 | 4.446 | 26 | 24 | 1.43 | 1.9 | 1.77 | 1.75 | 21 | 22 | 34 | 37 | 1.36
2RM17S02 | 13 | 327 | 4.251 | 26 | 24 | 1.52 | 2.21 | 1.11 | 1.8 | 25 | 24 | 29 | 47 | 2.12
2RN00S01 | 14 | 351 | 4.914 | 22 | 25 | 2.2 | 2.14 | 1.47 | 1.69 | 21 | 23 | 31 | 34 | 2.66
2RN00S03 | 14 | 350 | 4.9 | 25 | 26 | 1.22 | 1.1 | 1.49 | 1.64 | 25 | 21 | 42 | 35 | 1.19
2RN11S01 | 14 | 328 | 4.592 | 25 | 24 | 1.9 | 2.10 | 1.46 | 1.19 | 23 | 23 | 46 | 46 | 2.57
2RN12S01 | 13 | 355 | 4.615 | 26 | 22 | 1.49 | 1.37 | 1.10 | 1.59 | 24 | 23 | 38 | 47 | 2.17
2RN13S01 | 14 | 351 | 4.914 | 23 | 21 | 1.14 | 1.3 | 1.29 | 1.51 | 25 | 26 | 36 | 30 | 2.73
2RN13S02 | 12 | 336 | 4.032 | 21 | 23 | 1.37 | 2.17 | 1.81 | 1.78 | 23 | 25 | 31 | 37 | 2.48
2RN21S01 | 11 | 326 | 3.586 | 23 | 26 | 1.38 | 2.42 | 1.80 | 1.53 | 21 | 24 | 30 | 36 | 2.1
2RN21S03 | 11 | 337 | 3.707 | 21 | 22 | 2.44 | 2.52 | 1.66 | 1.70 | 23 | 21 | 45 | 32 | 2.38
2RN22S01 | 14 | 335 | 4.69 | 26 | 21 | 2.51 | 2.40 | 1.43 | 1.38 | 21 | 23 | 43 | 40 | 1.18
2RN22S03 | 12 | 355 | 4.26 | 25 | 26 | 2.25 | 1.2 | 1.49 | 1.42 | 21 | 23 | 39 | 43 | 2.57
2RN31S01 | 12 | 342 | 4.104 | 24 | 21 | 1.52 | 2.7 | 1.53 | 1.19 | 25 | 22 | 29 | 45 | 2.46
2RN32S01 | 11 | 337 | 3.707 | 25 | 23 | 1.38 | 2.2 | 1.34 | 1.17 | 23 | 22 | 44 | 30 | 2.53
2RN36S02 | 12 | 342 | 4.104 | 21 | 26 | 1.6 | 1.10 | 1.80 | 1.70 | 26 | 26 | 34 | 34 | 2.53
2RN40S01 | 11 | 339 | 3.729 | 24 | 24 | 1.32 | 1.45 | 1.84 | 1.52 | 25 | 24 | 45 | 46 | 1.27
2RN40S02 | 13 | 336 | 4.368 | 23 | 26 | 2.14 | 2.30 | 1.85 | 1.15 | 24 | 21 | 38 | 40 | 2.17
2RN50S01 | 12 | 350 | 4.2 | 22 | 22 | 1.27 | 2.27 | 1.50 | 1.72 | 24 | 24 | 40 | 41 | 2.61
2RN54S01 | 11 | 350 | 3.85 | 24 | 23 | 2.12 | 2.22 | 1.15 | 1.63 | 23 | 25 | 34 | 31 | 1.73
2RN54S02 | 13 | 336 | 4.368 | 21 | 25 | 1.11 | 1.6 | 1.28 | 1.29 | 26 | 25 | 43 | 38 | 1.1
2RN74S01 | 13 | 327 | 4.251 | 21 | 23 | 1.46 | 1.16 | 1.88 | 1.88 | 22 | 21 | 35 | 47 | 2.60
2RR10S03 | 12 | 355 | 4.26 | 21 | 23 | 1.6 | 1.41 | 1.61 | 1.35 | 23 | 22 | 32 | 43 | 1.10
2RT83S01 | 11 | 348 | 3.828 | 21 | 23 | 1.44 | 1.14 | 1.50 | 1.8 | 21 | 25 | 43 | 32 | 2.50
2RW10E02 | 14 | 323 | 4.522 | 26 | 25 | 2.44 | 2.21 | 1.77 | 1.52 | 23 | 25 | 36 | 41 | 2.67
2RW20E02 | 11 | 345 | 3.795 | 22 | 25 | 2.9 | 1.12 | 1.39 | 1.85 | 22 | 25 | 45 | 45 | 2.9
2SA41Y01 | 12 | 344 | 4.128 | 24 | 24 | 2.18 | 2.22 | 1.89 | 1.41 | 21 | 25 | 35 | 30 | 2.54
2SA42Y01 | 11 | 350 | 3.85 | 26 | 22 | 1.43 | 1.47 | 1.16 | 1.71 | 22 | 22 | 46 | 40 | 2.41
2SG10S02 | 11 | 356 | 3.916 | 23 | 22 | 1.52 | 1.22 | 1.14 | 1.59 | 25 | 21 | 40 | 30 | 2.50
2SG10S12 | 14 | 347 | 4.858 | 22 | 25 | 2.2 | 1.41 | 1.27 | 1.29 | 21 | 23 | 41 | 41 | 2.3
2SG11E01 | 11 | 327 | 3.597 | 25 | 24 | 2.45 | 1.10 | 1.3 | 1.20 | 24 | 26 | 44 | 39 | 1.28
2SG20S02 | 14 | 333 | 4.662 | 26 | 26 | 2.17 | 1.34 | 1.78 | 1.29 | 25 | 21 | 34 | 46 | 1.73
2UA33S02 | 11 | 339 | 3.729 | 26 | 21 | 2.2 | 2.17 | 1.5 | 1.49 | 25 | 25 | 38 | 29 | 1.70
2UA53S01 | 13 | 336 | 4.368 | 24 | 24 | 1.44 | 2.39 | 1.31 | 1.63 | 21 | 25 | 38 | 40 | 2.55
2VG10S13 | 13 | 349 | 4.537 | 22 | 22 | 1.42 | 2.15 | 1.4 | 1.87 | 21 | 21 | 36 | 46 | 1.59
2RM20S14 | 12 | 355 | 4.26 | 24 | 23 | 1.40 | 1.36 | 1.31 | 1.57 | 25 | 22 | 44 | 30 | 2.15
2YA51S03 | 12 | 356 | 4.272 | 25 | 24 | 1.43 | 2.38 | 1.89 | 1.88 | 24 | 25 | 33 | 38 | 2.2
2TE10S03 | 11 | 328 | 3.608 | 26 | 23 | 2.12 | 2.35 | 1.33 | 1.62 | 26 | 26 | 38 | 47 | 2.36
2TC30S02 | 13 | 347 | 4.511 | 22 | 25 | 2.10 | 2.10 | 1.79 | 1.83 | 22 | 25 | 45 | 30 | 1.1
2RY90S01 | 14 | 324 | 4.536 | 23 | 22 | 1.40 | 2.42 | 1.15 | 1.84 | 21 | 25 | 44 | 39 | 2.4
2TJ10S13 | 11 | 349 | 3.839 | 22 | 25 | 2.37 | 2.5 | 1.57 | 1.56 | 25 | 21 | 44 | 36 | 1.72
2TH10S05 | 12 | 328 | 3.936 | 22 | 24 | 2.45 | 1.40 | 1.90 | 1.19 | 23 | 24 | 32 | 38 | 2.60
2TH15S03 | 11 | 331 | 3.641 | 22 | 26 | 2.11 | 1.9 | 1.47 | 1.3 | 25 | 26 | 44 | 44 | 1.47
2TH16S02 | 12 | 338 | 4.056 | 21 | 26 | 2.19 | 1.36 | 1.28 | 1.4 | 26 | 26 | 30 | 44 | 2.5
2VF15S75 | 14 | 350 | 4.9 | 26 | 21 | 1.24 | 1.29 | 1.72 | 1.66 | 21 | 23 | 35 | 32 | 2.38
2TK21Y01 | 13 | 340 | 4.42 | 23 | 26 | 1.19 | 2.11 | 1.8 | 1.66 | 25 | 22 | 37 | 34 | 1.39
2TK43S02 | 13 | 334 | 4.342 | 24 | 22 | 2.24 | 2.32 | 1.7 | 1.32 | 24 | 23 | 46 | 37 | 2.21
2TK44S02 | 14 | 351 | 4.914 | 21 | 25 | 1.2 | 1.48 | 1.60 | 1.86 | 22 | 24 | 40 | 35 | 2.11
2YA51S01 | 14 | 324 | 4.536 | 24 | 26 | 2.36 | 2.2 | 1.52 | 1.77 | 23 | 22 | 34 | 46 | 1.19
2YA51S02 | 13 | 323 | 4.199 | 23 | 22 | 2.45 | 1.39 | 1.13 | 1.4 | 21 | 21 | 45 | 30 | 2.68
2TJ20S13 | 14 | 332 | 4.648 | 24 | 24 | 1.42 | 1.25 | 1.74 | 1.26 | 23 | 25 | 44 | 37 | 1.43
2TH20S05 | 13 | 327 | 4.251 | 21 | 25 | 2.41 | 1.26 | 1.45 | 1.12 | 25 | 23 | 32 | 31 | 1.63
2TH25S03 | 12 | 335 | 4.02 | 22 | 26 | 2.34 | 1.24 | 1.72 | 1.19 | 23 | 23 | 40 | 44 | 2.35
2TH26S02 | 13 | 324 | 4.212 | 26 | 21 | 2.34 | 2.33 | 1.43 | 1.75 | 25 | 22 | 45 | 41 | 1.55
2VF25S75 | 11 | 345 | 3.795 | 23 | 22 | 1.16 | 1.11 | 1.63 | 1.72 | 22 | 24 | 39 | 37 | 2.25
2TK22Y01 | 11 | 349 | 3.839 | 22 | 26 | 2.32 | 2.40 | 1.60 | 1.88 | 25 | 23 | 29 | 35 | 1.71
2TE11S02 | 13 | 327 | 4.251 | 22 | 22 | 1.49 | 2.17 | 1.41 | 1.81 | 26 | 23 | 29 | 35 | 1.10
2TK41S02 | 14 | 352 | 4.928 | 22 | 25 | 1.10 | 1.19 | 1.40 | 1.32 | 25 | 21 | 42 | 46 | 2.53
2TK31S02 | 13 | 341 | 4.433 | 25 | 24 | 2.10 | 2.24 | 1.49 | 1.53 | 23 | 23 | 47 | 46 | 2.23
2TK32S02 | 14 | 333 | 4.662 | 24 | 23 | 1.28 | 2.41 | 1.85 | 1.90 | 21 | 23 | 36 | 43 | 1.70
2TN30S02 | 13 | 324 | 4.212 | 26 | 23 | 1.6 | 2.38 | 1.3 | 1.43 | 26 | 22 | 38 | 29 | 2.58
2YA52S01 | 11 | 344 | 3.784 | 25 | 24 | 2.40 | 2.24 | 1.66 | 1.84 | 24 | 24 | 41 | 47 | 2.15
2YA52S02 | 13 | 323 | 4.199 | 21 | 21 | 2.36 | 2.29 | 1.42 | 1.34 | 21 | 23 | 29 | 34 | 1.1
2TJ30S13 | 11 | 333 | 3.663 | 23 | 21 | 1.16 | 2.22 | 1.63 | 1.70 | 25 | 24 | 44 | 39 | 2.38
2TH30S05 | 14 | 337 | 4.718 | 25 | 21 | 1.1 | 1.35 | 1.39 | 1.59 | 23 | 21 | 32 | 36 | 2.48
2TH35S03 | 14 | 334 | 4.676 | 22 | 23 | 2.30 | 1.46 | 1.77 | 1.70 | 24 | 24 | 33 | 46 | 2.3
2TH36S02 | 11 | 356 | 3.916 | 25 | 23 | 2.52 | 1.4 | 1.25 | 1.63 | 24 | 23 | 46 | 29 | 2.26
2VF35S75 | 14 | 344 | 4.816 | 23 | 22 | 2.15 | 1.2 | 1.86 | 1.6 | 23 | 21 | 29 | 30 | 1.22
2TK23Y01 | 12 | 336 | 4.032 | 22 | 26 | 1.46 | 1.12 | 1.80 | 1.84 | 23 | 26 | 30 | 36 | 1.14
2TK42S02 | 13 | 339 | 4.407 | 24 | 24 | 1.18 | 2.23 | 1.74 | 1.80 | 21 | 21 | 40 | 45 | 2.4
2TK12S02 | 14 | 323 | 4.522 | 26 | 21 | 1.46 | 1.23 | 1.80 | 1.74 | 22 | 23 | 44 | 29 | 1.35
2TK30S02 | 11 | 341 | 3.751 | 21 | 26 | 1.11 | 1.35 | 1.59 | 1.56 | 21 | 21 | 39 | 30 | 2.58
2TN20S02 | 12 | 346 | 4.152 | 26 | 24 | 2.31 | 2.2 | 1.59 | 1.79 | 25 | 21 | 30 | 47 | 2.46
2TN21S02 | 13 | 338 | 4.394 | 25 | 23 | 1.28 | 1.25 | 1.67 | 1.59 | 21 | 23 | 29 | 30 | 2.9
2TY90S01 | 14 | 329 | 4.606 | 23 | 21 | 2.17 | 1.45 | 1.20 | 1.45 | 23 | 22 | 41 | 29 | 2.2

## Измерения АП-50
Позиция | Iнеср = Iном · К · 0,8 A | Iнеср = Iном · К · 0,8 B | Iнеср = Iном · К · 0,8 C | IСРБ = Iном · К · 1,2 A | IСРБ = Iном · К · 1,2 B | IСРБ = Iном · К · 1,2 C | Iпр = Iном · 3 (норма от 15 с до 25 с) A | Iпр = Iном · 3 (норма от 15 с до 25 с) B | Iпр = Iном · 3 (норма от 15 с до 25 с) C
1RA15S02
1RA25S02
1RA35S02
1RA45S02
1RA51S01
1RA52S01
1RA60S02
1RA71S02
1RA81S02
1RC10S01
1RC20S01
1RC30S01
1RC40S01
1RL31S06
1RL32S06
1RL33S06
1RL41S02
1RL41S07
1RL41S10
1RL42S02
1RL42S07
1RL42S10
1RL43S02
1RL43S07
1RL43S10
1RL44S02
1RL44S07
1RL44S10
1RL51S06
1RL52S06
1RM14S03
1RM20S01
1RM20S02
1RM20S14
1RN36S02
1RQ11S02
1RQ12S02
1RT10S05
1RU20S02
1RU30S01
1UM10S23
1UM10S33
1UM10S43
1UM73S01
1UP60S01
1UP73S01
1UM67S02
1RA13S02
1RA23S02
1RA33S02
1RA43S02
1RM24S02
1RM24S03
1RM24S04
1RM24S05
1RN00S01
1RN00S03
1RN11S01
1RN12S01
1RN13S01
1RN13S02
1RN21S01
1RN21S03
1RN22S01
1RN22S03
1RN40S01
1RN40S02
1RN42S01
1RN45S02
1RN50S01
1RN54S01
1RN54S02
1RN56S02
1RN74S01
1RR10S03
1RT83S01
1RW10E02
1RW20E02
1SA41Y01
1SA42Y01
1SG10S02
1SG10S12
1SG11E01
1SG20S02
1UA33S02
1UA53S01
1UA54S02
1VG10S13
1RE61S03
1RM17S02
1RQ30S02
1RQ70S02
1YA51S03
1TE10S03
1TC30S02
1RY90S01
1TH15S03
1TH16S02
1TH10S05
1TJ10S13
1VF15S75
1TK21Y01
1TK43S02
1TK44S02
1YA51S01
1YA51S02
1TH25S03
1TH26S02
1TH20S05
1TJ20S13
1VF25S75
1TK22Y01
1TE11S02
1TK41S02
1TK31S02
1TK32S02
1TN30S02
1YA52S01
1YA52S02
1TH35S03
1TH36S02
1TH30S05
1TJ30S13
1VF35S75
1TK23Y01
1TK42S02
1TK12S02
1TK30S02
1TN20S02
1TN21S02
1TY90S01
2RA25S02
2RA35S02
2RA60S02
2RA71S02
2RA81S02
2RC10S01
2RC20S01
2RC30S01
2RC40S01
2RL31S06
2RL32S06
2RL33S06
2RL41S02
2RL41S07
2RL41S10
2RL42S02
2RL42S07
2RL42S10
2RL43S02
2RL43S07
2RL43S10
2RL44S02
2RL44S07
2RL44S10
2RL51S06
2RL52S06
2RM20S01
2RM20S02
2RM24S02
2RM24S03
2RM24S04
2RM24S05
2RN45S02
2RN56S02
2RQ11S02
2RQ12S02
2RQ15S02
2RQ70S02
2RQ70S06
2RU20S02
2RU30S01
2RU70S01
2UM10S23
2UM10S33
2UM10S43
2UN07S05
2UN08S01
2UN16S01
2RT10S05
2RA13S02
2RA23S02
2RA33S02
2RA43S02
2RA51S01
2RA52S01
2RM14S03
2RM17S02
2RN00S01
2RN00S03
2RN11S01
2RN12S01
2RN13S01
2RN13S02
2RN21S01
2RN21S03
2RN22S01
2RN22S03
2RN31S01
2RN32S01
2RN36S02
2RN40S01
2RN40S02
2RN50S01
2RN54S01
2RN54S02
2RN74S01
2RR10S03
2RT83S01
2RW10E02
2RW20E02
2SA41Y01
2SA42Y01
2SG10S02
2SG10S12
2SG11E01
2SG20S02
2UA33S02
2UA53S01
2VG10S13
2RM20S14
2YA51S03
2TE10S03
2TC30S02
2RY90S01
2TJ10S13
2TH10S05
2TH15S03
2TH16S02
2VF15S75
2TK21Y01
2TK43S02
2TK44S02
2YA51S01
2YA51S02
2TJ20S13
2TH20S05
2TH25S03
2TH26S02
2VF25S75
2TK22Y01
2TE11S02
2TK41S02
2TK31S02
2TK32S02
2TN30S02
2YA52S01
2YA52S02
2TJ30S13
2TH30S05
2TH35S03
2TH36S02
2VF35S75
2TK23Y01
2TK42S02
2TK12S02
2TK30S02
2TN20S02
2TN21S02
2TY90S01